## Export
__EquipXPdCID | _EquipementID | typeControle | pointDeControle | commentaire | defautTexte | preconisation | nomPhoto
1723 | 000054 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
1724 | 000054 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
1725 | 000054 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
1726 | 000054 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
1727 | 000054 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
1728 | 000054 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
1729 | 000054 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
1730 | 000054 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
1731 | 000054 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
1732 | 000054 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
1733 | 000054 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
1734 | 000054 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
1735 | 000055 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
1736 | 000055 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
1737 | 000055 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
1738 | 000055 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
1739 | 000055 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
1740 | 000055 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
1741 | 000055 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
1742 | 000055 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
1743 | 000055 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
1744 | 000055 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
1745 | 000055 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
1746 | 000055 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
1747 | 000055 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite
1748 | 000056 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | OK
1749 | 000056 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation |  | OK
1750 | 000056 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage |  | OK
1751 | 000056 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement |  | Neuf
1752 | 000056 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage |  | Présence de détecteur de présence
1753 | 000056 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue) |  | Bonne fixation Difficile à manœuvrer
1754 | 000056 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles |  | Absence de repérage sur les câbles
1755 | 000056 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt) |  | Absence de moyens de vérification
1756 | 000056 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
1757 | 000056 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
1758 | 000056 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
1759 | 000056 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité |  | Bonne accessibilité
1760 | 000056 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
1761 | 000056 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source |  | Absence de repère
1762 | 000056 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
1763 | 000056 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
1764 | 000057 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | Absence de bruits
1765 | 000057 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
1766 | 000057 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
1767 | 000057 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
1768 | 000057 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
1769 | 000057 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
1770 | 000057 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
1771 | 000057 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
1772 | 000057 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
1773 | 000057 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
1774 | 000057 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
1775 | 000057 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des contrôles réglementaires
1776 | 000057 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande à distance de l'appareil d'éclairage (GTE)
1777 | 000057 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
1778 | 000057 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en décharge du bloc
1779 | 000057 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la veilleuse
1780 | 000057 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
1781 | 000057 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
1782 | 000057 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
1783 | 000057 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la durée de décharge du bloc
1784 | 000060 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration
1785 | 000060 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
1786 | 000060 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'aération du local
1787 | 000060 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du local (empoussièrement, peinture, infiltration)
1788 | 000060 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
1789 | 000060 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
1790 | 000060 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un détecteur incendie
1791 | 000060 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un système d'alarme incendie acoustique (et ou visuel)
1792 | 000060 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
1793 | 000060 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des BAES sur les issues de secours.
1794 | 000060 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des extincteurs (adéquation type avec le risque)
1795 | 000060 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
1796 | 000060 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage (identifié si l'un des circuits est secouru)
1797 | 000060 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du verrouillage de la porte
1798 | 000061 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  |  |  | 000061_Photo 11-12-2017 09.53.26.jpg
1799 | 000061 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage |  |  |  | 000061_Photo 11-12-2017 09.54.30.jpg
1800 | 000061 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
1801 | 000061 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
1802 | 000061 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère / Schémas d'implantation
1803 | 000061 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
1804 | 000061 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
1805 | 000061 | DOCUMENTATION | Contrôler l'adéquation entre l'implantation sur le terrain et sur les plans
1806 | 000061 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquette de vérification du matériel (<1an)
1807 | 000061 | DOCUMENTATION | Contrôler la fiche avec la procédure d'utilisation
1808 | 000061 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
1809 | 000061 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de la goupille sur l'extincteur
1810 | 000061 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la pesée des cartouches CO2, EP (Sparklet), Poudre
1811 | 000061 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation entre le type (CO2, EAU, POUDRE) et les risques du local
1812 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
1813 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
1814 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
1815 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
1816 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
1817 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
1818 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
1819 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage)
1820 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
1821 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
1822 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
1823 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures
1824 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
1825 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
1826 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
1827 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
1828 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
1829 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
1830 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
1831 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
1832 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
1833 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
1834 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
1835 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
1836 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
1837 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
1838 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
1839 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
1840 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
1841 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
1842 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
1843 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
1844 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage)
1845 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
1846 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
1847 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
1848 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures
1849 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
1850 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
1851 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
1852 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
1853 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
1854 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
1855 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
1856 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
1857 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
1858 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
1859 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
1860 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
1861 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
1862 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
1863 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
1864 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
1865 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
1866 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
1867 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
1868 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
1869 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage)
1870 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
1871 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
1872 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
1873 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures
1874 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
1875 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
1876 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
1877 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
1878 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
1879 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
1880 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
1881 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
1882 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
1883 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
1884 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
1885 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
1886 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
1887 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
1888 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
1889 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
1890 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
1891 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
1892 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
1893 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
1894 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage)
1895 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
1896 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
1897 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
1898 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures
1899 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
1900 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
1901 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
1902 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
1903 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
1904 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
1905 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
1906 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
1907 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
1908 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
1909 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
1910 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
1911 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
1912 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
1913 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
1914 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
1915 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
1916 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
1917 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
1918 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
1919 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage)
1920 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
1921 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
1922 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
1923 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures
1924 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
1925 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
1926 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
1927 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
1928 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
1929 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
1930 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
1931 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
1932 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
1933 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
1934 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
1935 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
1936 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
1937 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
1938 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
1939 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
1940 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
1941 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
1942 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
1943 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
1944 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage)
1945 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
1946 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
1947 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
1948 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures
1949 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
1950 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
1951 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
1952 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
1953 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
1954 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
1955 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
1956 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
1957 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
1958 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
1959 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
1960 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
1961 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
1962 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
1963 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
1964 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des filtres
1965 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des pressostats
1966 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des variateurs de vitesse
1967 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des bouches d'extractions
1968 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
1969 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
1970 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
1971 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
1972 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
1973 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
1974 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
1975 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de vibrations ou bruits anormaux
1976 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
1977 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
1978 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
1979 | 000062 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
1980 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
1981 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de livret d'entretien
1982 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
1983 | 000062 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
1984 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la programmation horaire
1985 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
1986 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Tester la régulation de l'équipement
1987 | 000062 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
1988 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
1989 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer le débit global d'air extrait de l'installation
1990 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer les pressions statiques ou vitesse d'air au point caractéristiques de l'installation
1991 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
1992 | 000062 | MESURES ET ANALYSES | Relever de l'isolement du moteur
1993 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  |  |  | 000063_Photo 11-12-2017 10.03.16.jpg
1994 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
1995 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
1996 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
1997 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible)
1998 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur
1999 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence
2000 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan
2001 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000063_Photo 11-12-2017 10.02.02.jpg
2002 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
2003 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
2004 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
2005 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2006 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
2007 | 000063 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
2008 | 000063 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments
2009 | 000063 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
2010 | 000063 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
2011 | 000063 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
2012 | 000063 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
2013 | 000063 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
2014 | 000063 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
2015 | 000063 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
2016 | 000063 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte
2017 | 000063 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
2018 | 000063 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
2019 | 000063 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
2020 | 000063 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
2021 | 000063 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
2022 | 000063 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
2023 | 000063 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
2024 | 000063 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
2025 | 000063 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
2026 | 000063 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
2027 | 000063 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
2028 | 000063 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
2029 | 000063 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
2030 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
2031 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
2032 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des filtres
2033 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des pressostats
2034 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des variateurs de vitesse
2035 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des bouches d'extractions
2036 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
2037 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
2038 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
2039 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
2040 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
2041 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
2042 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2043 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de vibrations ou bruits anormaux
2044 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2045 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
2046 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
2047 | 000065 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
2048 | 000065 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2049 | 000065 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de livret d'entretien
2050 | 000065 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
2051 | 000065 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
2052 | 000065 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la programmation horaire
2053 | 000065 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
2054 | 000065 | TEST FONCTIONNEL | Tester la régulation de l'équipement
2055 | 000065 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
2056 | 000065 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
2057 | 000065 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer le débit global d'air extrait de l'installation
2058 | 000065 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer les pressions statiques ou vitesse d'air au point caractéristiques de l'installation
2059 | 000065 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
2060 | 000065 | MESURES ET ANALYSES | Relever de l'isolement du moteur
2061 | 000066 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2062 | 000066 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite
2063 | 000066 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2064 | 000066 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
2065 | 000066 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
2066 | 000066 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des vannes
2067 | 000066 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2068 | 000066 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de by pass sur les filtres
2069 | 000066 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de liaisons équipotentielles
2070 | 000066 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des indicateurs (mano, thermomètres)
2071 | 000066 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le montage des filtres (et la présence de manomètre pour contrôler la perte de charge)
2072 | 000066 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2073 | 000066 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2074 | 000066 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2075 | 000066 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de localisation des vannes
2076 | 000066 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / vannes de barrage
2077 | 000066 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2078 | 000066 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la signalisation des fluides et du sens de circulation
2079 | 000066 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler les pressions sur les différents points de distribution
2080 | 000066 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une analyse d'eau sur le réseau
2081 | 000066 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2082 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2083 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de la pompe de relevage
2084 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
2085 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
2086 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2087 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
2088 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la position des détecteurs de niveau (flotteurs)
2089 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
2090 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
2091 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2092 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2093 | 000067 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2094 | 000067 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2095 | 000067 | TEST FONCTIONNEL | Tester le bon écoulement
2096 | 000067 | TEST FONCTIONNEL | Tester le démarrage et l'arrêt de la pompe
2097 | 000067 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du clapet anti retour sur le refoulement
2098 | 000067 | TEST FONCTIONNEL | Tester le niveau "trop haut" et le report d'alarme
2099 | 000067 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2100 | 000067 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité (contrôler l'adéquation avec les protections)
2101 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2102 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de la pompe de relevage
2103 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
2104 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
2105 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2106 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
2107 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la position des détecteurs de niveau (flotteurs)
2108 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
2109 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
2110 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2111 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2112 | 000067 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2113 | 000067 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2114 | 000067 | TEST FONCTIONNEL | Tester le bon écoulement
2115 | 000067 | TEST FONCTIONNEL | Tester le démarrage et l'arrêt de la pompe
2116 | 000067 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du clapet anti retour sur le refoulement
2117 | 000067 | TEST FONCTIONNEL | Tester le niveau "trop haut" et le report d'alarme
2118 | 000067 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2119 | 000067 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité (contrôler l'adéquation avec les protections)
2120 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2121 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de la pompe de relevage
2122 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
2123 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
2124 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2125 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
2126 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la position des détecteurs de niveau (flotteurs)
2127 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
2128 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
2129 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2130 | 000067 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2131 | 000067 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2132 | 000067 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2133 | 000067 | TEST FONCTIONNEL | Tester le bon écoulement
2134 | 000067 | TEST FONCTIONNEL | Tester le démarrage et l'arrêt de la pompe
2135 | 000067 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du clapet anti retour sur le refoulement
2136 | 000067 | TEST FONCTIONNEL | Tester le niveau "trop haut" et le report d'alarme
2137 | 000067 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2138 | 000067 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité (contrôler l'adéquation avec les protections)
2139 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
2140 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
2141 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des filtres
2142 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des pressostats
2143 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des variateurs de vitesse
2144 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des bouches d'extractions
2145 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
2146 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
2147 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
2148 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
2149 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
2150 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
2151 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2152 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de vibrations ou bruits anormaux
2153 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2154 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
2155 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
2156 | 000068 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
2157 | 000068 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2158 | 000068 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de livret d'entretien
2159 | 000068 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
2160 | 000068 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
2161 | 000068 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la programmation horaire
2162 | 000068 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
2163 | 000068 | TEST FONCTIONNEL | Tester la régulation de l'équipement
2164 | 000068 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
2165 | 000068 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
2166 | 000068 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer le débit global d'air extrait de l'installation
2167 | 000068 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer les pressions statiques ou vitesse d'air au point caractéristiques de l'installation
2168 | 000068 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
2169 | 000068 | MESURES ET ANALYSES | Relever de l'isolement du moteur
2170 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2171 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2172 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
2173 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
2174 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible)
2175 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur
2176 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence
2177 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan
2178 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000069_Photo 11-12-2017 10.30.12.jpg
2179 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
2180 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
2181 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
2182 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2183 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
2184 | 000069 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
2185 | 000069 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments
2186 | 000069 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
2187 | 000069 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
2188 | 000069 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
2189 | 000069 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
2190 | 000069 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
2191 | 000069 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
2192 | 000069 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
2193 | 000069 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte
2194 | 000069 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
2195 | 000069 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
2196 | 000069 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
2197 | 000069 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
2198 | 000069 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
2199 | 000069 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
2200 | 000069 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
2201 | 000069 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
2202 | 000069 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
2203 | 000069 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
2204 | 000069 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
2205 | 000069 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
2206 | 000069 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
2207 | 000070 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des bobines de déclenchement
2208 | 000070 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des contacts début et fin de course
2209 | 000070 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des joints d'étanchéité
2210 | 000070 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du verrouillage électromagnétique
2211 | 000070 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
2212 | 000070 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et la fixation des capots de protection
2213 | 000070 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du matériel
2214 | 000070 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les mécanismes (pivots, charnières, ressorts d'ouverture)
2215 | 000070 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler que le système de fixation des grilles est de type rapide (ex : quart de tour)
2216 | 000070 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2217 | 000070 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2218 | 000070 | DOCUMENTATION | Contrôler dans le DOE l'identification des CCF et VCF sur plan aéraulique et SSI
2219 | 000070 | DOCUMENTATION | Contrôler dans le DOE la présence du Certificat APSAD
2220 | 000070 | DOCUMENTATION | Contrôler dans le DOE la présence du dossier technique (avec procès-verbaux des matériels)
2221 | 000070 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2222 | 000070 | DOCUMENTATION | Contrôler la traçabilité des contrôles sur le registre de sécurité
2223 | 000070 | TEST FONCTIONNEL | Tester le déclenchement et le réarmement
2224 | 000070 | TEST FONCTIONNEL | Tester le report à la baie SSI et/ou sur la GTC
2225 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2226 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2227 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
2228 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
2229 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible)
2230 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur
2231 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence
2232 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan
2233 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
2234 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
2235 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
2236 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
2237 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2238 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
2239 | 000071 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
2240 | 000071 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments
2241 | 000071 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
2242 | 000071 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
2243 | 000071 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
2244 | 000071 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
2245 | 000071 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
2246 | 000071 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
2247 | 000071 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
2248 | 000071 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte
2249 | 000071 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
2250 | 000071 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
2251 | 000071 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
2252 | 000071 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
2253 | 000071 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
2254 | 000071 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
2255 | 000071 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
2256 | 000071 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
2257 | 000071 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
2258 | 000071 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
2259 | 000071 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
2260 | 000071 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
2261 | 000071 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
2262 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2263 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2264 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
2265 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
2266 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible)
2267 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur
2268 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence
2269 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan
2270 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
2271 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
2272 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000072_Photo 11-12-2017 10.39.45.jpg
2273 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
2274 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2275 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
2276 | 000072 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
2277 | 000072 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments
2278 | 000072 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
2279 | 000072 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
2280 | 000072 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
2281 | 000072 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
2282 | 000072 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
2283 | 000072 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
2284 | 000072 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
2285 | 000072 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte
2286 | 000072 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
2287 | 000072 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
2288 | 000072 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
2289 | 000072 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
2290 | 000072 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
2291 | 000072 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
2292 | 000072 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
2293 | 000072 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
2294 | 000072 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
2295 | 000072 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
2296 | 000072 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
2297 | 000072 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
2298 | 000072 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
2299 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
2300 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
2301 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des filtres
2302 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des pressostats
2303 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des variateurs de vitesse
2304 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des bouches d'extractions
2305 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
2306 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
2307 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
2308 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
2309 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
2310 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
2311 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2312 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de vibrations ou bruits anormaux
2313 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2314 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
2315 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
2316 | 000073 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
2317 | 000073 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2318 | 000073 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de livret d'entretien
2319 | 000073 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
2320 | 000073 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
2321 | 000073 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la programmation horaire
2322 | 000073 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
2323 | 000073 | TEST FONCTIONNEL | Tester la régulation de l'équipement
2324 | 000073 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
2325 | 000073 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
2326 | 000073 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer le débit global d'air extrait de l'installation
2327 | 000073 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer les pressions statiques ou vitesse d'air au point caractéristiques de l'installation
2328 | 000073 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
2329 | 000073 | MESURES ET ANALYSES | Relever de l'isolement du moteur
2330 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2331 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage (une partie sur circuit secouru)
2332 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des batteries
2333 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement (absence de fuite)
2334 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité apparente de la réalisation de l'ensemble
2335 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (accrochage, assise, stabilité, cylindres blocs)
2336 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de casque anti bruit
2337 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'affichage réglementaire.
2338 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de liaisons équipotentielles à la Terre (SLT)
2339 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de produit absorbant en cas de fuites
2340 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
2341 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de sable et pelle
2342 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment ATEX)
2343 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité et de la conformité des issues
2344 | 000074 | CONTRÔLE VISUEL | Vérifier la présence ou non d'un détecteur (DI)
2345 | 000074 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / source auxiliaire
2346 | 000074 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2347 | 000074 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des sauvegardes des automates (mots de passe inclus)
2348 | 000074 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du livret d'entretien moteur / alternateur
2349 | 000074 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
2350 | 000074 | TEST FONCTIONNEL | Assister aux essais de couplage, en automatique puis en manuel
2351 | 000074 | TEST FONCTIONNEL | Assister aux essais en grandeurs nature avec coupure de la source en amont
2352 | 000074 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le Groupe de Sécurité => présence d'une commande pompiers (coffret d'inhibition des alarmes)
2353 | 000074 | TEST FONCTIONNEL | Procéder au tests de basculement de chaque auxiliaire (fuel, pompes, Ventilations)
2354 | 000074 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en service GE en manuel, sur essais et en automatique avec test des sécurités
2355 | 000074 | TEST FONCTIONNEL | Tester les modes de démarrage (Démarreur par air comprimé ou insufflation et/ou démarreur par Batteries)
2356 | 000074 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système central (GTE) ainsi que la synchronisation de l'heure.
2357 | 000074 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une analyse de l'huile moteur complète (Fluidité, métallographie etc.)
2358 | 000074 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une analyse du fuel (Absence d'eau , de bactéries)
2359 | 000074 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une analyse du liquide de refroidissement (Taux Antigel, Nitrites)
2360 | 000074 | MESURES ET ANALYSES | Relever des compteurs (nombre de démarrage, horaire, Energie, eau)
2361 | 000074 | MESURES ET ANALYSES | Relever des niveaux (huile moteur, pompe à combustible, fuel, eau circuit HT et BT)
2362 | 000074 | MESURES ET ANALYSES | Relever la T° préchauffage, I (A) Batterie démarrage et Automate (présence booster)
2363 | 000074 | MESURES ET ANALYSES | Relever les grandeurs électrique (afficheur : U, I, P, HZ, % et répartition de Charge)
2364 | 000074 | MESURES ET ANALYSES | Vérifier la ventilation du local ainsi que son ambiance (air comburant, air refroidissement)
2365 | 000074 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (Service Continu, Remplacement, Sécurité)
2366 | 000074 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la variation de la charge en fonction du délestage / relestage (réserve de Puissance)
2367 | 000077 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2368 | 000077 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
2369 | 000077 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
2370 | 000077 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2371 | 000077 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère / trappons
2372 | 000077 | CONTRÔLE VISUEL | contrôler la présence de tampon de visite
2373 | 000077 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2374 | 000077 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2375 | 000077 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2376 | 000077 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2377 | 000077 | DOCUMENTATION | Contrôler les dates des derniers curages
2378 | 000077 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'état des réseaux par passage de caméra endoscopique
2379 | 000077 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2380 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
2381 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
2382 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des filtres
2383 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des pressostats
2384 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des variateurs de vitesse
2385 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des bouches d'extractions
2386 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
2387 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
2388 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
2389 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
2390 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
2391 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
2392 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2393 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de vibrations ou bruits anormaux
2394 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2395 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
2396 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
2397 | 000078 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
2398 | 000078 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2399 | 000078 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de livret d'entretien
2400 | 000078 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
2401 | 000078 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
2402 | 000078 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la programmation horaire
2403 | 000078 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
2404 | 000078 | TEST FONCTIONNEL | Tester la régulation de l'équipement
2405 | 000078 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
2406 | 000078 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
2407 | 000078 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer le débit global d'air extrait de l'installation
2408 | 000078 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer les pressions statiques ou vitesse d'air au point caractéristiques de l'installation
2409 | 000078 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
2410 | 000078 | MESURES ET ANALYSES | Relever de l'isolement du moteur
2411 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2412 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite et de trace de tartre
2413 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2414 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
2415 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
2416 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
2417 | 000080 | DOCUMENTATION | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2418 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
2419 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du sens des fluides
2420 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2421 | 000080 | DOCUMENTATION | S'assurer de l'accessibilité
2422 | 000080 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2423 | 000080 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2424 | 000080 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage sur plan des vannes de barrage
2425 | 000080 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler les lieux de puisage
2426 | 000080 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse physico chimique et bactériologique de l'eau
2427 | 000080 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2428 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite
2429 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes
2430 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du ballon
2431 | 000080 | DOCUMENTATION | Contrôler l'état du calorifuge
2432 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du circuit de vidange
2433 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du groupe de sécurité
2434 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du manomètre
2435 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du purgeur automatique
2436 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du thermomètre
2437 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence clapet anti retour
2438 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un clapet anti pollution
2439 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'évacuation raccordée au groupe sécurité
2440 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'interrupteur coupure alim
2441 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
2442 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de l'anode (magnésium)
2443 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la température de départ
2444 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le tarage de la soupape (marquage / plomb)
2445 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2446 | 000080 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2447 | 000080 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la date de la dernière désinfection
2448 | 000080 | DOCUMENTATION | Contrôler la date du dernier remplacement de l'anode
2449 | 000080 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un carnet sanitaire (en fonction du volume)
2450 | 000080 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2451 | 000080 | DOCUMENTATION | Tester la manœuvrabilité des vannes
2452 | 000080 | TEST FONCTIONNEL | Tester le groupe de sécurité
2453 | 000080 | TEST FONCTIONNEL | Tester le thermostat de sécurité
2454 | 000080 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer l'analyse légionnelles (fonction du volume)
2455 | 000080 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer l'analyse physico chimique
2456 | 000080 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
2457 | 000080 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure d'intensité
2458 | 000080 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de température de départ
2459 | 000080 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de température de stockage
2460 | 000083 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2461 | 000083 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2462 | 000083 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2463 | 000083 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
2464 | 000083 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
2465 | 000083 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
2466 | 000083 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
2467 | 000083 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
2468 | 000083 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
2469 | 000083 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
2470 | 000083 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
2471 | 000083 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2472 | 000083 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2473 | 000083 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
2474 | 000083 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
2475 | 000083 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
2476 | 000084 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2477 | 000084 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2478 | 000084 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2479 | 000084 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
2480 | 000084 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
2481 | 000084 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
2482 | 000084 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
2483 | 000084 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
2484 | 000084 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
2485 | 000084 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
2486 | 000084 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
2487 | 000084 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2488 | 000084 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2489 | 000084 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
2490 | 000084 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
2491 | 000084 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
2492 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2493 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuites
2494 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2495 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de l'isolation thermique
2496 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de la résistance de réchauffage carter
2497 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des batteries |  |  |  | 000085_Photo 13-12-2017 14.33.46.jpg
2498 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des plots anti vibratiles |  |  |  | 000085_Photo 13-12-2017 14.34.32.jpg
2499 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des ventilateurs
2500 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du compresseur
2501 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le positionnement des sondes
2502 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement |  |  |  | 000085_Photo 13-12-2017 14.34.18.jpg
2503 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'indicateur de liquide
2504 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2505 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
2506 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un système tout temps pour le ventilateur de refroidissement
2507 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
2508 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
2509 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le fluide frigorigène utilisé |  |  |  | 000085_Photo 13-12-2017 14.35.48.jpg
2510 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2511 | 000085 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2512 | 000085 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2513 | 000085 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'une fiche de mise en service et de déclaration de conformité
2514 | 000085 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2515 | 000085 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du synoptique de l'installation
2516 | 000085 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement de la régulation
2517 | 000085 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'asservissement au thermostat
2518 | 000085 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité des vannes
2519 | 000085 | TEST FONCTIONNEL | Tester la régulation de l'équipement
2520 | 000085 | TEST FONCTIONNEL | Tester le démarrage du compresseur
2521 | 000085 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement chaud et froid
2522 | 000085 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des ventilateurs
2523 | 000085 | TEST FONCTIONNEL | Tester les pressostats huile HP et BP
2524 | 000085 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la programmation horaire des équipements
2525 | 000085 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure acoustique
2526 | 000085 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer la performance de l'équipement (COP)
2527 | 000085 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2528 | 000085 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité
2529 | 000085 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures de température entrée et sortie
2530 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2531 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2532 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
2533 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
2534 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible)
2535 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur
2536 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence
2537 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan
2538 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
2539 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
2540 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
2541 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
2542 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2543 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
2544 | 000086 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
2545 | 000086 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments
2546 | 000086 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
2547 | 000086 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
2548 | 000086 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
2549 | 000086 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
2550 | 000086 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
2551 | 000086 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
2552 | 000086 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
2553 | 000086 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte
2554 | 000086 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
2555 | 000086 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
2556 | 000086 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
2557 | 000086 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
2558 | 000086 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
2559 | 000086 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
2560 | 000086 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
2561 | 000086 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
2562 | 000086 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
2563 | 000086 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
2564 | 000086 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
2565 | 000086 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
2566 | 000086 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
2567 | 000087 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
2568 | 000087 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'éclairage de l'équipement
2569 | 000087 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des voyants de signalisation
2570 | 000087 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le raccordement du bus de communication
2571 | 000087 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
2572 | 000087 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'exactitude des informations à l'affichage (entrées / sorties)
2573 | 000087 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du matériel
2574 | 000087 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2575 | 000087 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité du matériel
2576 | 000087 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'une procédure de recharge du programme
2577 | 000087 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2578 | 000087 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des points
2579 | 000087 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la table d'échange (ex : Jbus...)
2580 | 000087 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de mots de passe (administrateur et utilisateur)
2581 | 000087 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des dernières versions de sauvegardes
2582 | 000087 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des schémas
2583 | 000087 | TEST FONCTIONNEL | Tester la modification de consigne en local
2584 | 000087 | TEST FONCTIONNEL | Tester le forçage en local d'une sortie
2585 | 000087 | TEST FONCTIONNEL | Tester les remontées d'alarmes vers la GTC (ex : erreur de com. / hors ligne)
2586 | 000087 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adressage du matériel
2587 | 000087 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'année de mise en service des piles / batteries
2588 | 000087 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la prise en compte des modifications venant de la GTC
2589 | 000087 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les paramètres de date et d'heure
2590 | 000087 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de la qualité de l'alimentation électrique (U, I, HZ)
2591 | 000087 | MESURES ET ANALYSES | Relever la version du matériel et du programme embarqué
2592 | 000087 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation et le niveau de redondance
2593 | 000087 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les télé réglages => ex : Point de consigne
2594 | 000087 | MESURES ET ANALYSES | Tester sur changement de la consigne la réaction des boucles de régulation
2595 | 000087 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
2596 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | Absence de bruits anormaux
2597 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuites |  | Absence de fuites
2598 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de trace de corrosion |  | Absence de traces d’oxydation
2599 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des déverseurs
2600 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des pompes |  | Les pompes sont en bon états
2601 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du tube de niveau
2602 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le positionnement de la sonde de pression
2603 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement |  | L’équipement est en bon état général
2604 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité) |  | L’équipement est stable
2605 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
2606 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la position des filtres
2607 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  | Absence de repères des câbles des pompes
2608 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les réglages des pressostats
2609 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  | Absence de risque direct
2610 | 000088 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité |  | L’équipement est accessible
2611 | 000088 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2612 | 000088 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
2613 | 000088 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2614 | 000088 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de schéma électrique de l'équipement
2615 | 000088 | TEST FONCTIONNEL | Tester le démarrage des pompes sur seuil de pression basse
2616 | 000088 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des déverseurs sur la montée en pression
2617 | 000088 | TEST FONCTIONNEL | Tester le remplissage de la cuve tampon
2618 | 000088 | TEST FONCTIONNEL | Tester les alarmes niveaux haut et bas
2619 | 000088 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le renvoi des alarmes
2620 | 000088 | MESURES ET ANALYSES | Relever le compteur d'eau
2621 | 000088 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2622 | 000088 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité sur les pompes
2623 | 000089 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | Absence de bruits anormaux
2624 | 000089 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement |  | L’équipement est en bon état général
2625 | 000089 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité) |  | L’équipement est bien fixé
2626 | 000089 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2627 | 000089 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité |  | L’accès à l’équipement est adéquat
2628 | 000089 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère /plaque signalétique |  | Présence d’une identification de l’équipement
2629 | 000089 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général des vannes
2630 | 000089 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de filtres à tamis
2631 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler de l'absence d'air dans le réseau (bruit ou P aspiration)
2632 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux ou de vibrations importantes |  | Absence de bruits anormaux
2633 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage |  | L’éclairage est bon
2634 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'étanchéité générale (presse étoupe, garniture,...) |  | Impossibilité de contrôler au vu du calorifugeage
2635 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de la grille de ventilation moteur |  | La grille est propre
2636 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des éléments anti vibratile
2637 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge |  | Le calorifuge est bon
2638 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement |  | L’état général de l’équipement est bon
2639 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité) |  | La fixation de l’équipement est bon
2640 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
2641 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  | Présence de repérages sur les câbles
2642 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des manomètres
2643 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le variateur de vitesse |  | Présence de variateur de vitesse sur l'équipement | Réaliser des tests fonctionnels sur le variateur de vitesse
2644 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  | Absence de risque
2645 | 000090 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité |  | L’équipement est accessible
2646 | 000090 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2647 | 000090 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère /plaque signalétique
2648 | 000090 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2649 | 000090 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du synoptique |  | Le synoptique est présent et à jour
2650 | 000090 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de point dur lors de la rotation
2651 | 000090 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la permutation des pompes
2652 | 000090 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation de la pompe
2653 | 000090 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
2654 | 000090 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'absence d'échauffement des paliers et roulements
2655 | 000090 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2656 | 000090 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure d'intensité (contrôler l'adéquation avec les protections)
2657 | 000090 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de la HMT
2658 | 000090 | MESURES ET ANALYSES | Relever de l'isolement du moteur
2659 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler de l'absence d'air dans le réseau (bruit ou P aspiration)
2660 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux ou de vibrations importantes
2661 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2662 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'étanchéité générale (presse étoupe, garniture,...)
2663 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de la grille de ventilation moteur
2664 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des éléments anti vibratile
2665 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
2666 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
2667 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2668 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
2669 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
2670 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des manomètres
2671 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le variateur de vitesse
2672 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2673 | 000091 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2674 | 000091 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2675 | 000091 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère /plaque signalétique
2676 | 000091 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2677 | 000091 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du synoptique
2678 | 000091 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de point dur lors de la rotation
2679 | 000091 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la permutation des pompes
2680 | 000091 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation de la pompe
2681 | 000091 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
2682 | 000091 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'absence d'échauffement des paliers et roulements
2683 | 000091 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2684 | 000091 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure d'intensité (contrôler l'adéquation avec les protections)
2685 | 000091 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de la HMT
2686 | 000091 | MESURES ET ANALYSES | Relever de l'isolement du moteur
2687 | 000092 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'étanchéité de l'équipement
2688 | 000092 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du servomoteur
2689 | 000092 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
2690 | 000093 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | Absence de bruits anormaux
2691 | 000093 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
2692 | 000093 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur |  | L’équipement est bien fixé
2693 | 000093 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère |  | Présence d’un repérage sur l’équipement
2694 | 000093 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
2695 | 000093 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2696 | 000093 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage |  | Le plan de comptage n'existe pas | Mettre en place un plan de comptage
2697 | 000093 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur |  | L’équipement est en bon état général
2698 | 000093 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
2699 | 000093 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
2700 | 000093 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
2701 | 000093 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
2702 | 000094 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | Absence de bruits anormaux
2703 | 000094 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur |  | L’équipement est en bon état général
2704 | 000094 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur |  | L’équipement est bien fixé
2705 | 000094 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère |  | Présence d’une identification de l’équipement
2706 | 000094 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
2707 | 000094 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2708 | 000094 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage |  | Le plan de comptage n'existe pas | Mettre en place un plan de comptage
2709 | 000094 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
2710 | 000094 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
2711 | 000094 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur |  | L'équipement fonctionne correctement | Planifier le prochain contrôle de maintenance de l'équipement
2712 | 000094 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
2713 | 000094 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur |  | Le relevé est réalisé
2714 | 000095 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration
2715 | 000095 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2716 | 000095 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'aération du local
2717 | 000095 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du local (empoussièrement, peinture, infiltration)
2718 | 000095 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
2719 | 000095 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2720 | 000095 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un détecteur incendie
2721 | 000095 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un système d'alarme incendie acoustique (et ou visuel)
2722 | 000095 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
2723 | 000095 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des BAES sur les issues de secours.
2724 | 000095 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des extincteurs (adéquation type avec le risque)
2725 | 000095 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2726 | 000095 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage (identifié si l'un des circuits est secouru)
2727 | 000095 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du verrouillage de la porte
2728 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2729 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2730 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
2731 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
2732 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2733 | 000096 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
2734 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
2735 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (stockage des produits)
2736 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2737 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'affichage des fiches technique et de sécurité du produit utilisé.
2738 | 000096 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2739 | 000096 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2740 | 000096 | DOCUMENTATION | Contrôler le fonctionnement de la pompe
2741 | 000096 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
2742 | 000096 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer la mesure de conductivité
2743 | 000096 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de dureté totale (TH)
2744 | 000096 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du pH
2745 | 000096 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du titre alcalimétrique Complet (TAC)
2746 | 000096 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du titre alcalimétrique simple (TA)
2747 | 000096 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer le relevé des compteurs (EF, injection)
2748 | 000096 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2749 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras mort
2750 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de l'évacuation des eaux de rinçage
2751 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de la bouteille
2752 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de la canne d'aspiration saumure
2753 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes
2754 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du bac
2755 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du séparateur perforée du bac (si visible)
2756 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du trop plein
2757 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
2758 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un clapet de non retour en amont
2759 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de points de prélèvement (amont / aval / mélange)
2760 | 000096 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le type et l'état du sel
2761 | 000096 | TEST FONCTIONNEL | S'assurer de l'absence de risque
2762 | 000096 | TEST FONCTIONNEL | S'assurer de l'accessibilité
2763 | 000096 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence d'un carnet de maintenance
2764 | 000096 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'exécution des cycles de régénération des résines
2765 | 000096 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement du compteur ( ou de l'horloge)
2766 | 000096 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnent des électrovannes.
2767 | 000096 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le type de cycle (horaire ou volumétrique)
2768 | 000096 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la teneur en chlorures entrée et sortie
2769 | 000096 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du TH après mélange
2770 | 000096 |  | Effectuer les mesures de pH TH TAC sur l'eau de ville.
2771 | 000096 |  | Effectuer la mesure de la perte de charge
2772 | 000096 |  | Effectuer le contrôle du TH en sortie de l'adoucisseur après régénération des résines
2773 | 000096 |  | Effectuer le contrôle du TH en sortie de l'adoucisseur juste avant régénération
2774 | 000097 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2775 | 000097 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2776 | 000097 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
2777 | 000097 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
2778 | 000097 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2779 | 000097 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
2780 | 000097 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
2781 | 000097 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (stockage des produits)
2782 | 000097 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2783 | 000097 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'affichage des fiches technique et de sécurité du produit utilisé.
2784 | 000097 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2785 | 000097 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2786 | 000097 | DOCUMENTATION | Contrôler le fonctionnement de la pompe
2787 | 000097 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
2788 | 000097 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer la mesure de conductivité
2789 | 000097 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de dureté totale (TH)
2790 | 000097 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du pH
2791 | 000097 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du titre alcalimétrique Complet (TAC)
2792 | 000097 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du titre alcalimétrique simple (TA)
2793 | 000097 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer le relevé des compteurs (EF, injection)
2794 | 000097 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2795 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2796 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
2797 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
2798 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
2799 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2800 | 000098 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
2801 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
2802 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (stockage des produits)
2803 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2804 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'affichage des fiches technique et de sécurité du produit utilisé.
2805 | 000098 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2806 | 000098 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2807 | 000098 | DOCUMENTATION | Contrôler le fonctionnement de la pompe
2808 | 000098 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
2809 | 000098 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer la mesure de conductivité
2810 | 000098 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de dureté totale (TH)
2811 | 000098 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du pH
2812 | 000098 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du titre alcalimétrique Complet (TAC)
2813 | 000098 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du titre alcalimétrique simple (TA)
2814 | 000098 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer le relevé des compteurs (EF, injection)
2815 | 000098 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2816 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2817 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
2818 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2819 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
2820 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2821 | 000098 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2822 | 000098 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2823 | 000098 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2824 | 000098 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
2825 | 000098 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de perte de charge
2826 | 000099 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | Absence de bruits anormaux
2827 | 000099 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur |  | L’équipement est en bon état général
2828 | 000099 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur |  | L’équipement est bien fixé
2829 | 000099 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère |  | Absence d'identification de l'équipement | Identifier l'équipement
2830 | 000099 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur |  | Relevé réalisé
2831 | 000099 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  | L’accès à l’équipement est adéquate
2832 | 000099 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage |  | Le plan de comptage n'existe pas | Mettre en place un plan de comptage
2833 | 000099 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
2834 | 000099 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
2835 | 000099 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur |  | L'équipement fonctionne correctement | Planifier le prochain contrôle de maintenance de l'équipement
2836 | 000099 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
2837 | 000099 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
2838 | 000099 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite |  | Absence de fuites sur lequipement
2839 | 000099 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le raccordement des sondes
2840 | 000100 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
2841 | 000100 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
2842 | 000100 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2843 | 000100 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2844 | 000100 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2845 | 000100 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère /plaque signalétique
2846 | 000100 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général des vannes
2847 | 000100 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations
2848 | 000100 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes
2849 | 000100 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'installation (absence de corrosion, de fuite)
2850 | 000100 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la hauteur d'installation (Mini 0,5 m; Maxi 1,5m)
2851 | 000100 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'évacuation d'eau
2852 | 000100 | DOCUMENTATION | Contrôler les documents de vérification annuelle des disconnecteurs
2853 | 000100 | DOCUMENTATION | Relever la date d'installation ou de mise en service sur l'étiquettes présente sur l'appareil.
2854 | 000100 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité des vannes
2855 | 000100 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
2856 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
2857 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
2858 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
2859 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
2860 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
2861 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
2862 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
2863 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage)
2864 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
2865 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
2866 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
2867 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures
2868 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2869 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2870 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
2871 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
2872 | 000101 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
2873 | 000101 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2874 | 000101 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
2875 | 000101 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
2876 | 000101 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
2877 | 000101 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
2878 | 000101 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
2879 | 000101 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
2880 | 000101 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
2881 | 000103 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des surfaces (étanchéité toiture)
2882 | 000103 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
2883 | 000103 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
2884 | 000103 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2885 | 000103 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
2886 | 000103 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
2887 | 000103 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le dégagement des voies pluviales (chéneau, gouttière)
2888 | 000103 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation des pentes avec les évacuations pluviales
2889 | 000104 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration
2890 | 000104 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fissure
2891 | 000104 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de surface des peintures
2892 | 000104 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et la bonne tenue des faïences et de la pierre agrafée
2893 | 000104 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
2894 | 000104 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des plinthes
2895 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux (état des paliers et butées)
2896 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuites
2897 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'étanchéité du caisson |  |  |  | 000105_Photo 15-12-2017 12.10.39.jpg
2898 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de l'évacuation des condensats et du siphon |  |  |  | 000105_Photo 15-12-2017 11.57.10.jpg
2899 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de l'humidificateur
2900 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de la prise d'air neuf
2901 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des manomètres |  |  |  | 000105_Photo 15-12-2017 11.57.26.jpg
2902 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des purges / purgeurs / vidange
2903 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des thermomètres |  |  |  | 000105_Photo 15-12-2017 11.58.05.jpg
2904 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des transmissions
2905 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes d'isolement, de réglage et de régulation
2906 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des ventilateurs et des moteurs
2907 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des volets
2908 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du caisson
2909 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
2910 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur de fumée si débit > 10 000 m3/h (Batiment ERP)
2911 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le réglage du pressostat différentiel d'encrassement filtre
2912 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le réglage du pressostat présence pression (indicateur manque débit d'air)
2913 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le réglage du pressostat surpression
2914 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et réglage des variateurs de vitesse
2915 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état les plots anti vibratiles (caisson et châssis moteur) |  |  |  | 000105_Photo 15-12-2017 11.58.48.jpg
2916 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état, l'encrassement et le sens du montage des batteries
2917 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état, l'encrassement et le sens du montage des filtres
2918 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état, le réglage et le positionnement de l'antigel
2919 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles |  |  |  | 000105_Photo 15-12-2017 11.59.05.jpg
2920 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un ipsotherme moteur
2921 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le positionnement de l'ensemble des sondes et organes de sécurité
2922 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2923 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2924 | 000105 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien (visites, mesures, nettoyages, filtres)
2925 | 000105 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
2926 | 000105 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
2927 | 000105 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
2928 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Contrôle de l'accouplement et des fins de courses des vannes motorisées
2929 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation ventilateur
2930 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'antigel (et les asservissements)
2931 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité des volets (registres : AN/reprise/rejet/mélange)
2932 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Tester la post ventilation (batterie électrique) et l'impossibilité pour la batterie de fonctionner sans ventilation
2933 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Tester le démarrage et l'arrêt de la CTA
2934 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur de fumée si débit > 10 000 m3/h (Batiment ERP)
2935 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage du caisson
2936 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Tester le Klixon de la batterie électrique
2937 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Tester le pressostat de surpression (réseau de soufflage)
2938 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Tester le pressostat présence pression (indicateur manque débit d'air)
2939 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Tester le thermostat sécurité
2940 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Tester les pressostats d'encrassement filtre
2941 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Tester les variateurs de vitesse
2942 | 000105 | TEST FONCTIONNEL | Vérification de l'asservissement des vannes de mélange
2943 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
2944 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'équilibrage du ventilateur (par rotation manuelle)
2945 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la hauteur de la garde d'eau du siphon
2946 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la loi de régulation
2947 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la programmation horaire des équipements
2948 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
2949 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement de la régulation
2950 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le mode réduit de régulation
2951 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la perte de charge des filtres et batteries
2952 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du débit d'air neuf
2953 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du débit de soufflage
2954 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur (contrôler l'adéquation avec les protections)
2955 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures de température entrée / sortie EC
2956 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures de température entrée / sortie EG
2957 | 000105 | MESURES ET ANALYSES | Tester le traceur électrique
2958 | 000105 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le récupérateur de chaleur
2959 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux (état des paliers et butées)
2960 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuites
2961 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'étanchéité du caisson |  |  |  | 000106_Photo 15-12-2017 11.32.34.jpg
2962 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de l'évacuation des condensats et du siphon |  |  |  | 000106_Photo 15-12-2017 10.50.17.jpg
2963 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de l'humidificateur
2964 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de la prise d'air neuf
2965 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des manomètres |  |  |  | 000106_Photo 15-12-2017 10.42.17.jpg
2966 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des purges / purgeurs / vidange
2967 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des thermomètres |  |  |  | 000106_Photo 13-12-2017 15.52.13.jpg
2968 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des transmissions
2969 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes d'isolement, de réglage et de régulation
2970 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des ventilateurs et des moteurs |  |  |  | 000106_Photo 13-12-2017 15.57.41.jpg
2971 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des volets |  |  |  | 000106_Photo 15-12-2017 10.50.55.jpg
2972 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du caisson
2973 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
2974 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur de fumée si débit > 10 000 m3/h (Batiment ERP) |  |  |  | 000106_Photo 15-12-2017 11.32.58.jpg
2975 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le réglage du pressostat différentiel d'encrassement filtre
2976 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le réglage du pressostat présence pression (indicateur manque débit d'air)
2977 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le réglage du pressostat surpression
2978 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et réglage des variateurs de vitesse
2979 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état les plots anti vibratiles (caisson et châssis moteur) |  |  |  | 000106_Photo 15-12-2017 10.43.30.jpg
2980 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état, l'encrassement et le sens du montage des batteries
2981 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état, l'encrassement et le sens du montage des filtres |  |  |  | 000106_Photo 13-12-2017 15.52.47.jpg
2982 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état, le réglage et le positionnement de l'antigel
2983 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles |  |  |  | 000106_Photo 15-12-2017 10.43.46.jpg
2984 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un ipsotherme moteur
2985 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le positionnement de l'ensemble des sondes et organes de sécurité
2986 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
2987 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
2988 | 000106 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien (visites, mesures, nettoyages, filtres)
2989 | 000106 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
2990 | 000106 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
2991 | 000106 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
2992 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Contrôle de l'accouplement et des fins de courses des vannes motorisées
2993 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation ventilateur
2994 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'antigel (et les asservissements)
2995 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité des volets (registres : AN/reprise/rejet/mélange)
2996 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Tester la post ventilation (batterie électrique) et l'impossibilité pour la batterie de fonctionner sans ventilation
2997 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Tester le démarrage et l'arrêt de la CTA
2998 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur de fumée si débit > 10 000 m3/h (Batiment ERP)
2999 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage du caisson
3000 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Tester le Klixon de la batterie électrique
3001 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Tester le pressostat de surpression (réseau de soufflage)
3002 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Tester le pressostat présence pression (indicateur manque débit d'air)
3003 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Tester le thermostat sécurité
3004 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Tester les pressostats d'encrassement filtre
3005 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Tester les variateurs de vitesse
3006 | 000106 | TEST FONCTIONNEL | Vérification de l'asservissement des vannes de mélange
3007 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
3008 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'équilibrage du ventilateur (par rotation manuelle)
3009 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la hauteur de la garde d'eau du siphon
3010 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la loi de régulation
3011 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la programmation horaire des équipements
3012 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3013 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement de la régulation
3014 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le mode réduit de régulation
3015 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la perte de charge des filtres et batteries
3016 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du débit d'air neuf
3017 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du débit de soufflage
3018 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur (contrôler l'adéquation avec les protections)
3019 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures de température entrée / sortie EC
3020 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures de température entrée / sortie EG
3021 | 000106 | MESURES ET ANALYSES | Tester le traceur électrique
3022 | 000106 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le récupérateur de chaleur
3023 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux (état des paliers et butées)
3024 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuites
3025 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'étanchéité du caisson
3026 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de l'évacuation des condensats et du siphon
3027 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de l'humidificateur
3028 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de la prise d'air neuf
3029 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des manomètres
3030 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des purges / purgeurs / vidange
3031 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des thermomètres
3032 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des transmissions
3033 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes d'isolement, de réglage et de régulation
3034 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des ventilateurs et des moteurs
3035 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des volets
3036 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du caisson
3037 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
3038 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur de fumée si débit > 10 000 m3/h (Batiment ERP)
3039 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le réglage du pressostat différentiel d'encrassement filtre
3040 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le réglage du pressostat présence pression (indicateur manque débit d'air)
3041 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le réglage du pressostat surpression
3042 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et réglage des variateurs de vitesse
3043 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état les plots anti vibratiles (caisson et châssis moteur)
3044 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état, l'encrassement et le sens du montage des batteries
3045 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état, l'encrassement et le sens du montage des filtres
3046 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état, le réglage et le positionnement de l'antigel
3047 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
3048 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un ipsotherme moteur
3049 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le positionnement de l'ensemble des sondes et organes de sécurité
3050 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3051 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
3052 | 000107 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien (visites, mesures, nettoyages, filtres)
3053 | 000107 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
3054 | 000107 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
3055 | 000107 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
3056 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Contrôle de l'accouplement et des fins de courses des vannes motorisées
3057 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation ventilateur
3058 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'antigel (et les asservissements)
3059 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité des volets (registres : AN/reprise/rejet/mélange)
3060 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Tester la post ventilation (batterie électrique) et l'impossibilité pour la batterie de fonctionner sans ventilation
3061 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Tester le démarrage et l'arrêt de la CTA
3062 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur de fumée si débit > 10 000 m3/h (Batiment ERP)
3063 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage du caisson
3064 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Tester le Klixon de la batterie électrique
3065 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Tester le pressostat de surpression (réseau de soufflage)
3066 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Tester le pressostat présence pression (indicateur manque débit d'air)
3067 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Tester le thermostat sécurité
3068 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Tester les pressostats d'encrassement filtre
3069 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Tester les variateurs de vitesse
3070 | 000107 | TEST FONCTIONNEL | Vérification de l'asservissement des vannes de mélange
3071 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
3072 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'équilibrage du ventilateur (par rotation manuelle)
3073 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la hauteur de la garde d'eau du siphon
3074 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la loi de régulation
3075 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la programmation horaire des équipements
3076 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3077 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement de la régulation
3078 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le mode réduit de régulation
3079 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la perte de charge des filtres et batteries
3080 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du débit d'air neuf
3081 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure du débit de soufflage
3082 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur (contrôler l'adéquation avec les protections)
3083 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures de température entrée / sortie EC
3084 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures de température entrée / sortie EG
3085 | 000107 | MESURES ET ANALYSES | Tester le traceur électrique
3086 | 000107 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le récupérateur de chaleur
3087 | 000108 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | Absence de bruits anormaux | Planifier le prochain contrôle de maintenance
3088 | 000108 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3089 | 000108 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement |  | L’équipement est en bon état général
3090 | 000108 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
3091 | 000108 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité) |  | L’équipement est bien fixé | Lors du démontage, prévoir deux personnes
3092 | 000108 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  | Présence de repérage sur les câbles d’alimentations électriques
3093 | 000108 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  | Risque de chute du capot de protection de la batterie lors de la manutention
3094 | 000108 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité aux vannes d'isolement
3095 | 000108 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien | Demander a l’exploitant la mise en place d’un suivi sur GMAO | Absence de livret d’entretien à ce jour
3096 | 000108 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère |  | Absence de repère en lien avec la GTB | Mettre en place un repère pour identifier l’équipement
3097 | 000108 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur |  | La documentation constructeur est présente dans les DOE
3098 | 000108 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
3099 | 000108 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes de régulation, de réglage et d'arrêt
3100 | 000108 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de sonde de détection d'eau sur le réseau froid | Non nécessaire | Absence de détection d’eau
3101 | 000108 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement en froid
3102 | 000108 | TEST FONCTIONNEL | Tester sur détection sonde d'hygrométrie la fermeture du froid
3103 | 000108 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement de la régulation
3104 | 000108 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température ambiante
3105 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
3106 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
3107 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des filtres
3108 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des pressostats
3109 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des variateurs de vitesse
3110 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des bouches d'extractions
3111 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
3112 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
3113 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
3114 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
3115 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
3116 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
3117 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3118 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de vibrations ou bruits anormaux
3119 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
3120 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
3121 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
3122 | 000110 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
3123 | 000110 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
3124 | 000110 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de livret d'entretien
3125 | 000110 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
3126 | 000110 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
3127 | 000110 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la programmation horaire
3128 | 000110 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
3129 | 000110 | TEST FONCTIONNEL | Tester la régulation de l'équipement
3130 | 000110 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
3131 | 000110 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
3132 | 000110 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer le débit global d'air extrait de l'installation
3133 | 000110 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer les pressions statiques ou vitesse d'air au point caractéristiques de l'installation
3134 | 000110 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
3135 | 000110 | MESURES ET ANALYSES | Relever de l'isolement du moteur
3136 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
3137 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
3138 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des filtres
3139 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des pressostats
3140 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des variateurs de vitesse
3141 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des bouches d'extractions
3142 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
3143 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
3144 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
3145 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
3146 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
3147 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
3148 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3149 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de vibrations ou bruits anormaux
3150 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
3151 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
3152 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
3153 | 000111 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
3154 | 000111 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
3155 | 000111 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de livret d'entretien
3156 | 000111 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
3157 | 000111 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
3158 | 000111 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la programmation horaire
3159 | 000111 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
3160 | 000111 | TEST FONCTIONNEL | Tester la régulation de l'équipement
3161 | 000111 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
3162 | 000111 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
3163 | 000111 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer le débit global d'air extrait de l'installation
3164 | 000111 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer les pressions statiques ou vitesse d'air au point caractéristiques de l'installation
3165 | 000111 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
3166 | 000111 | MESURES ET ANALYSES | Relever de l'isolement du moteur
3167 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration
3168 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3169 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'aération du local
3170 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du local (empoussièrement, peinture, infiltration)
3171 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
3172 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
3173 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un détecteur incendie
3174 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un système d'alarme incendie acoustique (et ou visuel)
3175 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
3176 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des BAES sur les issues de secours.
3177 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des extincteurs (adéquation type avec le risque)
3178 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3179 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage (identifié si l'un des circuits est secouru)
3180 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du verrouillage de la porte
3181 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des chemins de câble
3182 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des équipements
3183 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère / origines sources
3184 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'affichage SF6
3185 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de liaisons équipotentielles à la Terre
3186 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
3187 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence du schéma de verrouillages et des procédures
3188 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | Repérer la présence ou non de détecteur de fumée (D I)
3189 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité aux cellules
3190 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité du local (serrure) et de l'issue de secours (présence barre anti panique)
3191 | 000112 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de l'affichage réglementaire sur la porte et à l'intérieur du local.
3192 | 000112 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
3193 | 000112 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affiches réglementaires conformes à la norme NF C Tableau VI
3194 | 000112 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique de l'installation
3195 | 000112 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
3196 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Un jeu de 3 cartouches HPC (comptage 6,3 A) en boite d'origine à l'horizontale (date péremption)
3197 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Un jeu de 3 cartouches HPC (protection transfo) en boite d'origine à l'horizontale (date péremption)
3198 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Un jeu de 3 voyants néons
3199 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Un tabouret isolant (36kV)
3200 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Une crosse de sauvetage à manche isolant
3201 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Une paire de gants isolants talqués placé dans un coffret mural
3202 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Une perche isolante (36 kV) avec tête détectrice à néon (système Pièzo ou vérificateur à magnéto)
3203 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la mise à la terre de la tôlerie des cellules HT
3204 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la mise à la terre des chemins de câbles (liaisons équipotentielles)
3205 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence d'un extincteur (Poudre et ou CO2, noter la date de la dernière vérification).
3206 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence du matériel Isolant comportant :
3207 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence et le fonctionnement d'un téléphone / Interphone
3208 | 000112 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence et le fonctionnement du bloc mobile d'éclairage de sécurité (nb.)
3209 | 000112 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la ventilation du local ainsi que son ambiance, présence d'un convecteur statique
3210 | 000112 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation et le niveau de redondance (Tiers)
3211 | 000113 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration
3212 | 000113 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3213 | 000113 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'aération du local
3214 | 000113 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du local (empoussièrement, peinture, infiltration)
3215 | 000113 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
3216 | 000113 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
3217 | 000113 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un détecteur incendie
3218 | 000113 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un système d'alarme incendie acoustique (et ou visuel)
3219 | 000113 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
3220 | 000113 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des BAES sur les issues de secours.
3221 | 000113 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des extincteurs (adéquation type avec le risque)
3222 | 000113 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3223 | 000113 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage (identifié si l'un des circuits est secouru)
3224 | 000113 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du verrouillage de la porte
3225 | 000114 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3226 | 000114 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3227 | 000114 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
3228 | 000114 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
3229 | 000114 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
3230 | 000114 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un détecteur de fumée (D I)
3231 | 000114 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
3232 | 000114 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de liaisons équipotentielles à la Terre
3233 | 000114 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
3234 | 000114 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3235 | 000114 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
3236 | 000114 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
3237 | 000114 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du carnet d'entretien (ou rapport GMAO)
3238 | 000114 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
3239 | 000114 | TEST FONCTIONNEL | Tester la montée et la descente de gradins en manuel
3240 | 000114 | TEST FONCTIONNEL | Tester le délestage lors d'un passage du TGBT sur une source GE
3241 | 000114 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3242 | 000114 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la ventilation du local ainsi que son ambiance
3243 | 000114 | MESURES ET ANALYSES | Relever les grandeurs électrique (afficheur : Q, Cos F, gradin)
3244 | 000114 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (cos maxi)
3245 | 000115 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3246 | 000115 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur |  |  |  | 000115_Photo 15-12-2017 10.00.35.jpg
3247 | 000115 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
3248 | 000115 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
3249 | 000115 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
3250 | 000115 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3251 | 000115 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
3252 | 000115 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
3253 | 000115 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
3254 | 000115 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
3255 | 000115 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
3256 | 000115 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
3257 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | Absence de bruit
3258 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage |  | Absence d'éclairage intérieur dans l'équipement | Mettre en place l'éclairage dans l'équipement
3259 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe |  | Bonne étanchéité de l’équipement
3260 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire |  | L’état général est bon
3261 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000116_Photo 13-12-2017 11.13.09.jpg
3262 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur
3263 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  | L’arrêt d’urgence est en bon état |  | 000116_Photo 13-12-2017 11.11.45.jpg
3264 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000116_Photo 13-12-2017 11.13.38.jpg
3265 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000116_Photo 13-12-2017 11.14.50.jpg
3266 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres |  | Absence de ventilation sur l’armoire
3267 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000116_Photo 13-12-2017 11.15.05.jpg
3268 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
3269 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3270 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
3271 | 000116 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
3272 | 000116 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  | Présence d’une identification au stylo |  | 000116_Photo 13-12-2017 11.16.25.jpg
3273 | 000116 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
3274 | 000116 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur |  |  |  | 000116_Photo 13-12-2017 11.17.03.jpg
3275 | 000116 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
3276 | 000116 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
3277 | 000116 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
3278 | 000116 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
3279 | 000116 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
3280 | 000116 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte
3281 | 000116 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
3282 | 000116 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
3283 | 000116 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
3284 | 000116 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
3285 | 000116 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ) |  | Absence du cadran ampéremètre sur l'équipement
3286 | 000116 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
3287 | 000116 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision |  | OK
3288 | 000116 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire |  |  |  | 000116_Photo 13-12-2017 11.18.19.jpg
3289 | 000116 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
3290 | 000116 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
3291 | 000116 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
3292 | 000116 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
3293 | 000116 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
3294 | 000117 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3295 | 000117 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3296 | 000117 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
3297 | 000117 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
3298 | 000117 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère / Schémas d'implantation
3299 | 000117 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3300 | 000117 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
3301 | 000117 | DOCUMENTATION | Contrôler l'adéquation entre l'implantation sur le terrain et sur les plans
3302 | 000117 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquette de vérification du matériel (<1an)
3303 | 000117 | DOCUMENTATION | Contrôler la fiche avec la procédure d'utilisation
3304 | 000117 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
3305 | 000117 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de la goupille sur l'extincteur
3306 | 000117 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la pesée des cartouches CO2, EP (Sparklet), Poudre
3307 | 000117 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation entre le type (CO2, EAU, POUDRE) et les risques du local
3308 | 000118 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3309 | 000118 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3310 | 000118 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
3311 | 000118 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
3312 | 000118 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère / Schémas d'implantation
3313 | 000118 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3314 | 000118 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
3315 | 000118 | DOCUMENTATION | Contrôler l'adéquation entre l'implantation sur le terrain et sur les plans
3316 | 000118 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquette de vérification du matériel (<1an)
3317 | 000118 | DOCUMENTATION | Contrôler la fiche avec la procédure d'utilisation
3318 | 000118 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
3319 | 000118 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de la goupille sur l'extincteur
3320 | 000118 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la pesée des cartouches CO2, EP (Sparklet), Poudre
3321 | 000118 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation entre le type (CO2, EAU, POUDRE) et les risques du local
3322 | 000119 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des bobines de déclenchement
3323 | 000119 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des contacts début et fin de course
3324 | 000119 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des joints d'étanchéité
3325 | 000119 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du verrouillage électromagnétique
3326 | 000119 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
3327 | 000119 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et la fixation des capots de protection
3328 | 000119 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du matériel
3329 | 000119 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les mécanismes (pivots, charnières, ressorts d'ouverture)
3330 | 000119 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler que le système de fixation des grilles est de type rapide (ex : quart de tour)
3331 | 000119 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3332 | 000119 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
3333 | 000119 | DOCUMENTATION | Contrôler dans le DOE l'identification des CCF et VCF sur plan aéraulique et SSI
3334 | 000119 | DOCUMENTATION | Contrôler dans le DOE la présence du Certificat APSAD
3335 | 000119 | DOCUMENTATION | Contrôler dans le DOE la présence du dossier technique (avec procès-verbaux des matériels)
3336 | 000119 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
3337 | 000119 | DOCUMENTATION | Contrôler la traçabilité des contrôles sur le registre de sécurité
3338 | 000119 | TEST FONCTIONNEL | Tester le déclenchement et le réarmement
3339 | 000119 | TEST FONCTIONNEL | Tester le report à la baie SSI et/ou sur la GTC
3340 | 000120 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des bobines de déclenchement
3341 | 000120 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des contacts début et fin de course
3342 | 000120 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des joints d'étanchéité
3343 | 000120 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du verrouillage électromagnétique
3344 | 000120 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
3345 | 000120 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et la fixation des capots de protection
3346 | 000120 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du matériel
3347 | 000120 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les mécanismes (pivots, charnières, ressorts d'ouverture)
3348 | 000120 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler que le système de fixation des grilles est de type rapide (ex : quart de tour)
3349 | 000120 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3350 | 000120 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
3351 | 000120 | DOCUMENTATION | Contrôler dans le DOE l'identification des CCF et VCF sur plan aéraulique et SSI
3352 | 000120 | DOCUMENTATION | Contrôler dans le DOE la présence du Certificat APSAD
3353 | 000120 | DOCUMENTATION | Contrôler dans le DOE la présence du dossier technique (avec procès-verbaux des matériels)
3354 | 000120 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
3355 | 000120 | DOCUMENTATION | Contrôler la traçabilité des contrôles sur le registre de sécurité
3356 | 000120 | TEST FONCTIONNEL | Tester le déclenchement et le réarmement
3357 | 000120 | TEST FONCTIONNEL | Tester le report à la baie SSI et/ou sur la GTC
3358 | 000121 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3359 | 000121 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3360 | 000121 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
3361 | 000121 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
3362 | 000121 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
3363 | 000121 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
3364 | 000121 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
3365 | 000121 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
3366 | 000121 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
3367 | 000121 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
3368 | 000121 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
3369 | 000121 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des contrôles réglementaires
3370 | 000121 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande à distance de l'appareil d'éclairage (GTE)
3371 | 000121 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
3372 | 000121 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en décharge du bloc
3373 | 000121 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la veilleuse
3374 | 000121 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
3375 | 000121 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
3376 | 000121 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
3377 | 000121 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la durée de décharge du bloc
3378 | 000122 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3379 | 000122 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3380 | 000122 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
3381 | 000122 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
3382 | 000122 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
3383 | 000122 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
3384 | 000122 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
3385 | 000122 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
3386 | 000122 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
3387 | 000122 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
3388 | 000122 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
3389 | 000122 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des contrôles réglementaires
3390 | 000122 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande à distance de l'appareil d'éclairage (GTE)
3391 | 000122 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
3392 | 000122 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en décharge du bloc
3393 | 000122 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la veilleuse
3394 | 000122 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
3395 | 000122 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
3396 | 000122 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
3397 | 000122 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la durée de décharge du bloc
3398 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
3399 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
3400 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des filtres
3401 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des pressostats
3402 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des variateurs de vitesse
3403 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des bouches d'extractions
3404 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
3405 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
3406 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
3407 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
3408 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
3409 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
3410 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3411 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de vibrations ou bruits anormaux
3412 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
3413 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
3414 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
3415 | 000123 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
3416 | 000123 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
3417 | 000123 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de livret d'entretien
3418 | 000123 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
3419 | 000123 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
3420 | 000123 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la programmation horaire
3421 | 000123 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
3422 | 000123 | TEST FONCTIONNEL | Tester la régulation de l'équipement
3423 | 000123 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
3424 | 000123 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
3425 | 000123 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer le débit global d'air extrait de l'installation
3426 | 000123 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer les pressions statiques ou vitesse d'air au point caractéristiques de l'installation
3427 | 000123 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
3428 | 000123 | MESURES ET ANALYSES | Relever de l'isolement du moteur
3429 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
3430 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
3431 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des filtres
3432 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des pressostats
3433 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des variateurs de vitesse
3434 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des bouches d'extractions
3435 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
3436 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
3437 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
3438 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
3439 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
3440 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
3441 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3442 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de vibrations ou bruits anormaux
3443 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
3444 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
3445 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
3446 | 000124 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
3447 | 000124 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
3448 | 000124 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de livret d'entretien
3449 | 000124 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
3450 | 000124 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
3451 | 000124 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la programmation horaire
3452 | 000124 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
3453 | 000124 | TEST FONCTIONNEL | Tester la régulation de l'équipement
3454 | 000124 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
3455 | 000124 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
3456 | 000124 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer le débit global d'air extrait de l'installation
3457 | 000124 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer les pressions statiques ou vitesse d'air au point caractéristiques de l'installation
3458 | 000124 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
3459 | 000124 | MESURES ET ANALYSES | Relever de l'isolement du moteur
3460 | 000056 |  | sdz |  |  | dd
3461 | 000056 |  | dede
3462 | 000056 |  | aa
3463 | 000056 |  | aabb
3464 | 000056 |  | bb
3465 | 000056 |  | xsxss
3466 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
3467 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
3468 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des filtres
3469 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des pressostats
3470 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des variateurs de vitesse
3471 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des bouches d'extractions
3472 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
3473 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
3474 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
3475 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
3476 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
3477 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
3478 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3479 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de vibrations ou bruits anormaux
3480 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
3481 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
3482 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
3483 | 000126 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
3484 | 000126 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
3485 | 000126 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de livret d'entretien
3486 | 000126 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
3487 | 000126 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
3488 | 000126 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la programmation horaire
3489 | 000126 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
3490 | 000126 | TEST FONCTIONNEL | Tester la régulation de l'équipement
3491 | 000126 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
3492 | 000126 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
3493 | 000126 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer le débit global d'air extrait de l'installation
3494 | 000126 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer les pressions statiques ou vitesse d'air au point caractéristiques de l'installation
3495 | 000126 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
3496 | 000126 | MESURES ET ANALYSES | Relever de l'isolement du moteur
3497 | 000128 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
3498 | 000128 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des voyants de signalisation
3499 | 000128 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du réseau et la communication avec les automates de terrain
3500 | 000128 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
3501 | 000128 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la MALT des prises de courant (et équipotentiel des masses métalliques)
3502 | 000128 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage sur les câbles et borniers
3503 | 000128 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3504 | 000128 | DOCUMENTATION | Contrôler la désignation du matériel / repère / origine source
3505 | 000128 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
3506 | 000128 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des mots de passe (admin et utilisateur), des sauvegardes, des CD d'installation (système exploitation et logiciel GTC), des clés logiciels et des procédures de redémarrage et d'installation
3507 | 000128 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des schémas
3508 | 000128 | TEST FONCTIONNEL | Tester la navigation sur les synoptiques
3509 | 000128 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
3510 | 000128 | TEST FONCTIONNEL | Tester le forçage depuis le poste d'une sortie d'automate
3511 | 000128 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la mise à jour de la date et de l'heure du poste central
3512 | 000128 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le journal concernant l'historique des alarmes et/ou évènements
3513 | 000128 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le journal des alarmes en cours
3514 | 000128 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler que l'alimentation soit secourue
3515 | 000128 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures de qualité de l'alimentation électrique (U, I, HZ)
3516 | 000128 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure du temps de rafraichissement des vues
3517 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3518 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3519 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe |  |  |  | 000129_Photo 15-12-2017 14.18.13.jpg
3520 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
3521 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000129_Photo 15-12-2017 14.18.27.jpg
3522 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000129_Photo 15-12-2017 14.20.10.jpg
3523 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000129_Photo 15-12-2017 14.19.05.jpg
3524 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000129_Photo 15-12-2017 14.20.16.jpg
3525 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000129_Photo 15-12-2017 14.20.23.jpg
3526 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
3527 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000129_Photo 15-12-2017 14.20.33.jpg
3528 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
3529 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3530 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
3531 | 000129 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
3532 | 000129 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000129_Photo 15-12-2017 14.20.48.jpg
3533 | 000129 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
3534 | 000129 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
3535 | 000129 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
3536 | 000129 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  |  |  | 000129_Photo 15-12-2017 14.21.09.jpg
3537 | 000129 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
3538 | 000129 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
3539 | 000129 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
3540 | 000129 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000129_Photo 15-12-2017 14.21.25.jpg
3541 | 000129 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
3542 | 000129 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
3543 | 000129 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
3544 | 000129 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
3545 | 000129 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
3546 | 000129 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
3547 | 000129 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3548 | 000129 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
3549 | 000129 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
3550 | 000129 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
3551 | 000129 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
3552 | 000129 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
3553 | 000129 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
3554 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3555 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3556 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe |  |  |  | 000130_Photo 15-12-2017 16.43.22.jpg
3557 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
3558 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000130_Photo 15-12-2017 16.43.32.jpg
3559 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000130_Photo 15-12-2017 16.44.06.jpg
3560 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000130_Photo 15-12-2017 16.44.20.jpg
3561 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000130_Photo 15-12-2017 16.44.27.jpg
3562 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000130_Photo 15-12-2017 16.44.45.jpg
3563 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
3564 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000130_Photo 15-12-2017 16.44.55.jpg
3565 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
3566 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3567 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
3568 | 000130 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
3569 | 000130 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000130_Photo 15-12-2017 16.45.09.jpg
3570 | 000130 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
3571 | 000130 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
3572 | 000130 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
3573 | 000130 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  |  |  | 000130_Photo 15-12-2017 16.45.19.jpg
3574 | 000130 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
3575 | 000130 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
3576 | 000130 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
3577 | 000130 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000130_Photo 15-12-2017 16.45.36.jpg
3578 | 000130 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
3579 | 000130 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
3580 | 000130 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
3581 | 000130 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
3582 | 000130 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
3583 | 000130 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
3584 | 000130 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3585 | 000130 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire |  |  |  | 000130_Photo 15-12-2017 16.45.48.jpg
3586 | 000130 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
3587 | 000130 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
3588 | 000130 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
3589 | 000130 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
3590 | 000130 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
3591 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3592 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3593 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
3594 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
3595 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000131_Photo 15-12-2017 16.16.01.jpg
3596 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000131_Photo 15-12-2017 16.16.08.jpg
3597 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000131_Photo 15-12-2017 16.16.17.jpg
3598 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000131_Photo 15-12-2017 16.16.23.jpg
3599 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000131_Photo 15-12-2017 16.16.32.jpg
3600 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
3601 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000131_Photo 15-12-2017 16.16.39.jpg
3602 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
3603 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3604 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
3605 | 000131 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
3606 | 000131 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000131_Photo 15-12-2017 16.16.49.jpg
3607 | 000131 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
3608 | 000131 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
3609 | 000131 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
3610 | 000131 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  |  |  | 000131_Photo 15-12-2017 16.17.08.jpg
3611 | 000131 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
3612 | 000131 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
3613 | 000131 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
3614 | 000131 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000131_Photo 15-12-2017 16.17.20.jpg
3615 | 000131 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
3616 | 000131 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
3617 | 000131 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
3618 | 000131 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
3619 | 000131 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
3620 | 000131 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
3621 | 000131 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3622 | 000131 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire |  |  |  | 000131_Photo 15-12-2017 16.18.42.jpg
3623 | 000131 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
3624 | 000131 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
3625 | 000131 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
3626 | 000131 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
3627 | 000131 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
3628 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3629 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3630 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe |  |  |  | 000132_Photo 15-12-2017 17.45.58.jpg
3631 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
3632 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000132_Photo 15-12-2017 17.46.06.jpg
3633 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000132_Photo 15-12-2017 17.46.13.jpg
3634 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000132_Photo 15-12-2017 17.46.23.jpg
3635 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000132_Photo 15-12-2017 17.46.30.jpg
3636 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000132_Photo 15-12-2017 17.46.38.jpg
3637 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
3638 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000132_Photo 15-12-2017 17.46.45.jpg
3639 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
3640 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3641 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
3642 | 000132 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
3643 | 000132 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000132_Photo 15-12-2017 17.46.52.jpg
3644 | 000132 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
3645 | 000132 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
3646 | 000132 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
3647 | 000132 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  |  |  | 000132_Photo 15-12-2017 17.47.03.jpg
3648 | 000132 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
3649 | 000132 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
3650 | 000132 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
3651 | 000132 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000132_Photo 15-12-2017 17.47.11.jpg
3652 | 000132 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
3653 | 000132 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
3654 | 000132 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
3655 | 000132 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
3656 | 000132 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
3657 | 000132 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
3658 | 000132 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3659 | 000132 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire |  |  |  | 000132_Photo 15-12-2017 17.47.22.jpg
3660 | 000132 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
3661 | 000132 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
3662 | 000132 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
3663 | 000132 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
3664 | 000132 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
3665 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3666 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3667 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe |  |  |  | 000133_Photo 14-12-2017 16.20.26.jpg
3668 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
3669 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000133_Photo 14-12-2017 16.20.35.jpg
3670 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000133_Photo 14-12-2017 16.21.30.jpg
3671 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000133_Photo 14-12-2017 16.21.42.jpg
3672 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000133_Photo 14-12-2017 16.21.50.jpg
3673 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000133_Photo 14-12-2017 16.21.58.jpg
3674 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
3675 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000133_Photo 14-12-2017 16.22.08.jpg
3676 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
3677 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3678 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
3679 | 000133 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
3680 | 000133 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000133_Photo 14-12-2017 16.22.23.jpg
3681 | 000133 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
3682 | 000133 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
3683 | 000133 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire |  |  |  | 000133_Photo 14-12-2017 16.22.33.jpg
3684 | 000133 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  |  |  | 000133_Photo 14-12-2017 16.22.45.jpg
3685 | 000133 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
3686 | 000133 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
3687 | 000133 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
3688 | 000133 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000133_Photo 14-12-2017 16.22.58.jpg
3689 | 000133 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
3690 | 000133 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
3691 | 000133 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
3692 | 000133 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
3693 | 000133 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
3694 | 000133 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
3695 | 000133 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3696 | 000133 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire |  |  |  | 000133_Photo 14-12-2017 16.24.20.jpg
3697 | 000133 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
3698 | 000133 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
3699 | 000133 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
3700 | 000133 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
3701 | 000133 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
3702 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3703 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage |  |  |  | 000134_Photo 14-12-2017 17.04.20.jpg
3704 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe |  |  |  | 000134_Photo 14-12-2017 17.05.19.jpg
3705 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
3706 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000134_Photo 14-12-2017 17.05.27.jpg
3707 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000134_Photo 14-12-2017 17.05.39.jpg
3708 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000134_Photo 14-12-2017 17.05.49.jpg
3709 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000134_Photo 14-12-2017 17.05.56.jpg
3710 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000134_Photo 14-12-2017 17.06.07.jpg
3711 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
3712 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000134_Photo 14-12-2017 17.06.24.jpg
3713 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
3714 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3715 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
3716 | 000134 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
3717 | 000134 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000134_Photo 14-12-2017 17.06.35.jpg
3718 | 000134 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
3719 | 000134 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
3720 | 000134 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
3721 | 000134 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  |  |  | 000134_Photo 14-12-2017 17.06.47.jpg
3722 | 000134 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
3723 | 000134 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
3724 | 000134 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
3725 | 000134 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000134_Photo 14-12-2017 17.07.07.jpg
3726 | 000134 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
3727 | 000134 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
3728 | 000134 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
3729 | 000134 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
3730 | 000134 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
3731 | 000134 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
3732 | 000134 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3733 | 000134 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire |  |  |  | 000134_Photo 14-12-2017 17.07.20.jpg
3734 | 000134 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
3735 | 000134 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
3736 | 000134 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve |  |  |  | 000134_Photo 14-12-2017 17.07.31.jpg
3737 | 000134 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
3738 | 000134 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
3739 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3740 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3741 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
3742 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
3743 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000135_Photo 15-12-2017 16.28.35.jpg
3744 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000135_Photo 15-12-2017 16.28.47.jpg
3745 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000135_Photo 15-12-2017 16.28.59.jpg
3746 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000135_Photo 15-12-2017 16.29.38.jpg
3747 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000135_Photo 15-12-2017 16.29.50.jpg
3748 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
3749 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000135_Photo 15-12-2017 16.29.59.jpg
3750 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
3751 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3752 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
3753 | 000135 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
3754 | 000135 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000135_Photo 15-12-2017 16.30.08.jpg
3755 | 000135 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
3756 | 000135 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
3757 | 000135 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
3758 | 000135 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  |  |  | 000135_Photo 15-12-2017 16.30.49.jpg
3759 | 000135 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
3760 | 000135 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
3761 | 000135 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
3762 | 000135 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000135_Photo 15-12-2017 16.31.08.jpg
3763 | 000135 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
3764 | 000135 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
3765 | 000135 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
3766 | 000135 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
3767 | 000135 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
3768 | 000135 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
3769 | 000135 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3770 | 000135 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
3771 | 000135 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
3772 | 000135 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
3773 | 000135 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
3774 | 000135 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
3775 | 000135 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
3776 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3777 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3778 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
3779 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
3780 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000136_Photo 15-12-2017 15.28.55.jpg
3781 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000136_Photo 15-12-2017 15.30.58.jpg
3782 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000136_Photo 15-12-2017 15.30.22.jpg
3783 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000136_Photo 15-12-2017 15.31.05.jpg
3784 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000136_Photo 15-12-2017 15.31.15.jpg
3785 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
3786 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000136_Photo 15-12-2017 15.31.27.jpg
3787 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
3788 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3789 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
3790 | 000136 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
3791 | 000136 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000136_Photo 15-12-2017 15.31.35.jpg
3792 | 000136 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
3793 | 000136 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
3794 | 000136 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
3795 | 000136 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  |  |  | 000136_Photo 15-12-2017 15.31.49.jpg
3796 | 000136 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
3797 | 000136 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
3798 | 000136 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
3799 | 000136 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000136_Photo 15-12-2017 15.32.55.jpg
3800 | 000136 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
3801 | 000136 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
3802 | 000136 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
3803 | 000136 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
3804 | 000136 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
3805 | 000136 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
3806 | 000136 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3807 | 000136 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
3808 | 000136 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
3809 | 000136 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
3810 | 000136 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
3811 | 000136 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
3812 | 000136 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
3813 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3814 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3815 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
3816 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
3817 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000137_Photo 15-12-2017 15.49.43.jpg
3818 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000137_Photo 15-12-2017 15.50.01.jpg
3819 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000137_Photo 15-12-2017 15.50.08.jpg
3820 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000137_Photo 15-12-2017 15.50.14.jpg
3821 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000137_Photo 15-12-2017 15.50.25.jpg
3822 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
3823 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000137_Photo 15-12-2017 15.50.33.jpg
3824 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
3825 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3826 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
3827 | 000137 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
3828 | 000137 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000137_Photo 15-12-2017 15.50.43.jpg
3829 | 000137 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
3830 | 000137 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
3831 | 000137 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
3832 | 000137 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
3833 | 000137 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
3834 | 000137 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
3835 | 000137 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
3836 | 000137 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000137_Photo 15-12-2017 15.50.52.jpg
3837 | 000137 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
3838 | 000137 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
3839 | 000137 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
3840 | 000137 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
3841 | 000137 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
3842 | 000137 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
3843 | 000137 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3844 | 000137 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire |  |  |  | 000137_Photo 15-12-2017 15.51.03.jpg
3845 | 000137 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
3846 | 000137 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
3847 | 000137 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
3848 | 000137 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
3849 | 000137 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
3850 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3851 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3852 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
3853 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
3854 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible)
3855 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur
3856 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence
3857 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan
3858 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
3859 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
3860 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
3861 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
3862 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3863 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
3864 | 000138 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
3865 | 000138 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments
3866 | 000138 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
3867 | 000138 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
3868 | 000138 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
3869 | 000138 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
3870 | 000138 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
3871 | 000138 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
3872 | 000138 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
3873 | 000138 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte
3874 | 000138 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
3875 | 000138 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
3876 | 000138 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
3877 | 000138 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
3878 | 000138 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
3879 | 000138 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
3880 | 000138 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3881 | 000138 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
3882 | 000138 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
3883 | 000138 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
3884 | 000138 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
3885 | 000138 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
3886 | 000138 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
3887 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3888 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3889 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe |  |  |  | 000139_Photo 15-12-2017 17.38.44.jpg
3890 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
3891 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000139_Photo 15-12-2017 17.38.52.jpg
3892 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000139_Photo 15-12-2017 17.38.58.jpg
3893 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000139_Photo 15-12-2017 17.39.05.jpg
3894 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000139_Photo 15-12-2017 17.39.11.jpg
3895 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000139_Photo 15-12-2017 17.39.18.jpg
3896 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
3897 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000139_Photo 15-12-2017 17.39.25.jpg
3898 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
3899 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3900 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
3901 | 000139 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
3902 | 000139 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000139_Photo 15-12-2017 17.39.37.jpg
3903 | 000139 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
3904 | 000139 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
3905 | 000139 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
3906 | 000139 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  |  |  | 000139_Photo 15-12-2017 17.39.54.jpg
3907 | 000139 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
3908 | 000139 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
3909 | 000139 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
3910 | 000139 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000139_Photo 15-12-2017 17.40.04.jpg
3911 | 000139 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
3912 | 000139 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
3913 | 000139 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
3914 | 000139 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
3915 | 000139 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
3916 | 000139 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
3917 | 000139 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3918 | 000139 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire |  |  |  | 000139_Photo 15-12-2017 17.40.13.jpg
3919 | 000139 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
3920 | 000139 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
3921 | 000139 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
3922 | 000139 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
3923 | 000139 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
3924 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3925 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3926 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
3927 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
3928 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000140_Photo 14-12-2017 13.59.56.jpg
3929 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000140_Photo 14-12-2017 14.00.59.jpg
3930 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000140_Photo 14-12-2017 14.01.09.jpg
3931 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000140_Photo 14-12-2017 14.01.16.jpg
3932 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000140_Photo 14-12-2017 14.01.25.jpg
3933 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
3934 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000140_Photo 14-12-2017 14.01.37.jpg
3935 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
3936 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3937 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
3938 | 000140 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
3939 | 000140 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000140_Photo 14-12-2017 14.01.50.jpg
3940 | 000140 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
3941 | 000140 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
3942 | 000140 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire |  |  |  | 000140_Photo 14-12-2017 14.02.01.jpg
3943 | 000140 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  |  |  | 000140_Photo 14-12-2017 14.02.19.jpg
3944 | 000140 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
3945 | 000140 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
3946 | 000140 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
3947 | 000140 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000140_Photo 14-12-2017 14.02.30.jpg
3948 | 000140 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
3949 | 000140 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
3950 | 000140 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
3951 | 000140 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
3952 | 000140 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
3953 | 000140 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
3954 | 000140 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3955 | 000140 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire |  |  |  | 000140_Photo 14-12-2017 14.02.56.jpg
3956 | 000140 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
3957 | 000140 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
3958 | 000140 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
3959 | 000140 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
3960 | 000140 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
3961 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3962 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
3963 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe |  |  |  | 000141_Photo 14-12-2017 11.20.23.jpg
3964 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
3965 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000141_Photo 14-12-2017 11.21.jpg
3966 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000141_Photo 14-12-2017 11.21.43.jpg
3967 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000141_Photo 14-12-2017 11.21.52.jpg
3968 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000141_Photo 14-12-2017 11.22.jpg
3969 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000141_Photo 14-12-2017 11.22.29.jpg
3970 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
3971 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000141_Photo 14-12-2017 11.22.54.jpg
3972 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
3973 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
3974 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
3975 | 000141 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
3976 | 000141 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000141_Photo 14-12-2017 11.23.16.jpg
3977 | 000141 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
3978 | 000141 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
3979 | 000141 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire |  |  |  | 000141_Photo 14-12-2017 11.23.35.jpg
3980 | 000141 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  |  |  | 000141_Photo 14-12-2017 11.23.55.jpg
3981 | 000141 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
3982 | 000141 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
3983 | 000141 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
3984 | 000141 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000141_Photo 14-12-2017 11.24.13.jpg
3985 | 000141 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
3986 | 000141 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
3987 | 000141 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
3988 | 000141 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
3989 | 000141 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
3990 | 000141 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
3991 | 000141 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
3992 | 000141 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire |  |  |  | 000141_Photo 14-12-2017 11.25.18.jpg
3993 | 000141 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases) |  |  |  | 000141_Photo 14-12-2017 11.24.55.jpg
3994 | 000141 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
3995 | 000141 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
3996 | 000141 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
3997 | 000141 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
3998 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
3999 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage |  |  |  | 000142_Photo 15-12-2017 15.13.01.jpg
4000 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe |  |  |  | 000142_Photo 15-12-2017 15.13.09.jpg
4001 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
4002 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000142_Photo 15-12-2017 15.13.18.jpg
4003 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000142_Photo 15-12-2017 15.13.27.jpg
4004 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000142_Photo 15-12-2017 15.13.35.jpg
4005 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000142_Photo 15-12-2017 15.13.43.jpg
4006 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000142_Photo 15-12-2017 15.13.58.jpg
4007 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
4008 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000142_Photo 15-12-2017 15.14.07.jpg
4009 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
4010 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4011 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
4012 | 000142 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
4013 | 000142 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000142_Photo 15-12-2017 15.14.17.jpg
4014 | 000142 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
4015 | 000142 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
4016 | 000142 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
4017 | 000142 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  | Absence de schéma électrique de l'équipement | Mettre en place le schéma électrique de l'installation
4018 | 000142 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
4019 | 000142 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
4020 | 000142 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
4021 | 000142 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000142_Photo 15-12-2017 15.14.36.jpg
4022 | 000142 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
4023 | 000142 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
4024 | 000142 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
4025 | 000142 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
4026 | 000142 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
4027 | 000142 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
4028 | 000142 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
4029 | 000142 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
4030 | 000142 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
4031 | 000142 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
4032 | 000142 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
4033 | 000142 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
4034 | 000142 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
4035 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4036 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4037 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe |  |  |  | 000143_Photo 15-12-2017 17.13.08.jpg
4038 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
4039 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000143_Photo 15-12-2017 17.13.23.jpg
4040 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000143_Photo 15-12-2017 17.13.16.jpg
4041 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000143_Photo 15-12-2017 17.13.31.jpg
4042 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000143_Photo 15-12-2017 17.13.38.jpg
4043 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000143_Photo 15-12-2017 17.13.46.jpg
4044 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
4045 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000143_Photo 15-12-2017 17.13.54.jpg
4046 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
4047 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4048 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
4049 | 000143 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
4050 | 000143 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000143_Photo 15-12-2017 17.14.01.jpg
4051 | 000143 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
4052 | 000143 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
4053 | 000143 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
4054 | 000143 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  |  |  | 000143_Photo 15-12-2017 17.14.15.jpg
4055 | 000143 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
4056 | 000143 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
4057 | 000143 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
4058 | 000143 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000143_Photo 15-12-2017 17.14.25.jpg
4059 | 000143 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
4060 | 000143 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
4061 | 000143 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
4062 | 000143 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
4063 | 000143 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
4064 | 000143 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
4065 | 000143 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
4066 | 000143 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire |  |  |  | 000143_Photo 15-12-2017 17.14.35.jpg
4067 | 000143 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
4068 | 000143 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
4069 | 000143 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
4070 | 000143 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
4071 | 000143 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
4072 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4073 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4074 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe |  |  |  | 000144_Photo 15-12-2017 17.23.26.jpg
4075 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
4076 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000144_Photo 15-12-2017 17.23.35.jpg
4077 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000144_Photo 15-12-2017 17.23.42.jpg
4078 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000144_Photo 15-12-2017 17.23.49.jpg
4079 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000144_Photo 15-12-2017 17.23.55.jpg
4080 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000144_Photo 15-12-2017 17.24.03.jpg
4081 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
4082 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000144_Photo 15-12-2017 17.24.10.jpg
4083 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
4084 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4085 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
4086 | 000144 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
4087 | 000144 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000144_Photo 15-12-2017 17.24.18.jpg
4088 | 000144 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
4089 | 000144 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
4090 | 000144 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
4091 | 000144 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  |  |  | 000144_Photo 15-12-2017 17.24.27.jpg
4092 | 000144 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
4093 | 000144 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
4094 | 000144 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
4095 | 000144 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte
4096 | 000144 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
4097 | 000144 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
4098 | 000144 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
4099 | 000144 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
4100 | 000144 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
4101 | 000144 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
4102 | 000144 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
4103 | 000144 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire |  |  |  | 000144_Photo 15-12-2017 17.24.46.jpg
4104 | 000144 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
4105 | 000144 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
4106 | 000144 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
4107 | 000144 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
4108 | 000144 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
4109 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4110 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4111 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe |  |  |  | 000145_Photo 14-12-2017 14.33.57.jpg
4112 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
4113 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000145_Photo 14-12-2017 14.34.13.jpg
4114 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000145_Photo 14-12-2017 14.35.45.jpg
4115 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000145_Photo 14-12-2017 14.35.54.jpg
4116 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000145_Photo 14-12-2017 14.35.37.jpg
4117 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000145_Photo 14-12-2017 14.35.31.jpg
4118 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
4119 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000145_Photo 14-12-2017 14.36.06.jpg
4120 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
4121 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4122 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
4123 | 000145 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
4124 | 000145 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000145_Photo 14-12-2017 14.34.37.jpg
4125 | 000145 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
4126 | 000145 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
4127 | 000145 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire |  |  |  | 000145_Photo 14-12-2017 14.36.18.jpg
4128 | 000145 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour |  |  |  | 000145_Photo 14-12-2017 14.36.32.jpg
4129 | 000145 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
4130 | 000145 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
4131 | 000145 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
4132 | 000145 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000145_Photo 14-12-2017 14.36.47.jpg
4133 | 000145 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
4134 | 000145 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
4135 | 000145 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
4136 | 000145 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
4137 | 000145 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
4138 | 000145 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
4139 | 000145 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
4140 | 000145 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire |  |  |  | 000145_Photo 14-12-2017 14.37.01.jpg
4141 | 000145 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
4142 | 000145 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
4143 | 000145 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve |  |  |  | 000145_Photo 14-12-2017 14.37.14.jpg
4144 | 000145 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
4145 | 000145 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
4146 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4147 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage |  |  |  | 000146_Photo 13-12-2017 17.11.04.jpg
4148 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe |  |  |  | 000146_Photo 13-12-2017 17.11.17.jpg
4149 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
4150 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000146_Photo 13-12-2017 17.11.43.jpg
4151 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000146_Photo 13-12-2017 17.13.03.jpg
4152 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000146_Photo 13-12-2017 17.13.12.jpg
4153 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000146_Photo 13-12-2017 17.13.20.jpg
4154 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000146_Photo 13-12-2017 17.13.30.jpg
4155 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
4156 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000146_Photo 13-12-2017 17.13.47.jpg
4157 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
4158 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4159 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
4160 | 000146 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
4161 | 000146 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments |  |  |  | 000146_Photo 13-12-2017 17.14.09.jpg
4162 | 000146 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
4163 | 000146 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
4164 | 000146 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire |  |  |  | 000146_Photo 13-12-2017 17.14.24.jpg
4165 | 000146 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
4166 | 000146 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
4167 | 000146 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
4168 | 000146 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
4169 | 000146 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000146_Photo 13-12-2017 17.14.42.jpg
4170 | 000146 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
4171 | 000146 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
4172 | 000146 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
4173 | 000146 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
4174 | 000146 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
4175 | 000146 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
4176 | 000146 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
4177 | 000146 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire |  |  |  | 000146_Photo 13-12-2017 17.15.03.jpg
4178 | 000146 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
4179 | 000146 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
4180 | 000146 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
4181 | 000146 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
4182 | 000146 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
4183 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4184 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4185 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
4186 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
4187 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible)
4188 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur
4189 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence
4190 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan
4191 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
4192 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
4193 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
4194 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
4195 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4196 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
4197 | 000147 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
4198 | 000147 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments
4199 | 000147 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
4200 | 000147 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
4201 | 000147 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
4202 | 000147 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
4203 | 000147 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
4204 | 000147 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
4205 | 000147 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
4206 | 000147 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte
4207 | 000147 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
4208 | 000147 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
4209 | 000147 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
4210 | 000147 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
4211 | 000147 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
4212 | 000147 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
4213 | 000147 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
4214 | 000147 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
4215 | 000147 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
4216 | 000147 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
4217 | 000147 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
4218 | 000147 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
4219 | 000147 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
4220 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4221 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4222 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
4223 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
4224 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible)
4225 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur
4226 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence
4227 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan
4228 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
4229 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
4230 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
4231 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
4232 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4233 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
4234 | 000148 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
4235 | 000148 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments
4236 | 000148 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
4237 | 000148 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
4238 | 000148 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
4239 | 000148 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
4240 | 000148 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
4241 | 000148 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
4242 | 000148 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
4243 | 000148 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte
4244 | 000148 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
4245 | 000148 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
4246 | 000148 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
4247 | 000148 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
4248 | 000148 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
4249 | 000148 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
4250 | 000148 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
4251 | 000148 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
4252 | 000148 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
4253 | 000148 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
4254 | 000148 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
4255 | 000148 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
4256 | 000148 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
4257 | 000149 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4258 | 000149 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4259 | 000149 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
4260 | 000149 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du Tableau (date de fabrication)
4261 | 000149 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) .
4262 | 000149 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence
4263 | 000149 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage des différents éléments
4264 | 000149 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
4265 | 000149 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles
4266 | 000149 | CONTRÔLE VISUEL | Identifier le nombre de sources possibles sur le même tableau (N /S) et (retour par ASC, Condensateur, induction)
4267 | 000149 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4268 | 000149 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
4269 | 000149 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
4270 | 000149 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de contrôle de thermographie
4271 | 000149 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / Origine source secteur et autres énergies de secours
4272 | 000149 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document attestant la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
4273 | 000149 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4274 | 000149 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des fiches de manœuvre et de Consignation
4275 | 000149 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des fiches réglementaires
4276 | 000149 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
4277 | 000149 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le transfert de source lors des essais GE (Contrôler et localiser les prises de tension).
4278 | 000149 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
4279 | 000149 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du verrouillage de la porte
4280 | 000149 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation
4281 | 000149 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ, Puissance, Cos Phi)
4282 | 000149 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
4283 | 000149 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
4284 | 000149 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
4285 | 000149 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de départs en réserve
4286 | 000149 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
4287 | 000149 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer des mesures de température et d'hygrométrie
4288 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4289 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4290 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
4291 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
4292 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible)
4293 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur
4294 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence
4295 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan
4296 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
4297 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
4298 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
4299 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
4300 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4301 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
4302 | 000150 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
4303 | 000150 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments
4304 | 000150 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
4305 | 000150 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
4306 | 000150 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
4307 | 000150 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
4308 | 000150 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
4309 | 000150 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
4310 | 000150 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
4311 | 000150 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte
4312 | 000150 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
4313 | 000150 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
4314 | 000150 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
4315 | 000150 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
4316 | 000150 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
4317 | 000150 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
4318 | 000150 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
4319 | 000150 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
4320 | 000150 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
4321 | 000150 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
4322 | 000150 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
4323 | 000150 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
4324 | 000150 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
4325 | 000151 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'alarme et l'origine des sources électriques
4326 | 000151 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
4327 | 000151 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le verrouillage de la baie
4328 | 000151 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
4329 | 000151 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la désignation et l'étiquetage de l'ensemble des éléments
4330 | 000151 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4331 | 000151 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien avec le plan des zones |  |  |  | 000151_Photo 13-12-2017 11.31.40.jpg
4332 | 000151 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un registre de sécurité |  |  |  | 000151_Photo 13-12-2017 11.37.08.jpg
4333 | 000151 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation du constructeur |  |  |  | 000151_Photo 13-12-2017 11.37.18.jpg
4334 | 000151 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des documents attestant les essais du matériel
4335 | 000151 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des documents attestant les visites périodiques réglementaires
4336 | 000151 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
4337 | 000151 | TEST FONCTIONNEL | Tester sur coupure, l'alimentation secourue et les sources de secours (qualité des batteries)
4338 | 000151 | TEST FONCTIONNEL | Tester sur détection, la commande auto d'équipements de Sécurité (VRD)
4339 | 000151 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la désignation et l'étiquetage de l'ensemble des éléments
4340 | 000151 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la qualité de l'alimentation électrique (U, I, HZ)
4341 | 000151 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la baie l'horloge interne du système (demander le mot de passe)
4342 | 000151 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de l'impédance de boucles en fonction du nombre de détecteur (ou conso en mA)
4343 | 000151 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (type de DI avec l'usage du Local)
4344 | 000153 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration |  | Absence de fuites dans le local
4345 | 000153 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | Absence de bruits anormaux
4346 | 000153 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'aération du local
4347 | 000153 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du local (empoussièrement, peinture, infiltration) |  | Le local est en bon état général
4348 | 000153 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
4349 | 000153 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
4350 | 000153 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un détecteur incendie
4351 | 000153 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un système d'alarme incendie acoustique (et ou visuel)
4352 | 000153 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
4353 | 000153 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des BAES sur les issues de secours. |  | Présence de BAES dans le local
4354 | 000153 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des extincteurs (adéquation type avec le risque)
4355 | 000153 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4356 | 000153 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage (identifié si l'un des circuits est secouru)
4357 | 000153 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du verrouillage de la porte
4358 | 000154 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4359 | 000154 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des connexions filaires
4360 | 000154 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
4361 | 000154 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
4362 | 000154 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
4363 | 000154 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
4364 | 000154 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
4365 | 000154 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4366 | 000154 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4367 | 000154 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
4368 | 000154 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de l'affichage réglementaire à l'extérieur
4369 | 000154 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur (mot de passe)
4370 | 000154 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'enregistrement des évènements sur disque
4371 | 000154 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le réglage de la mise au point
4372 | 000154 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des fonctions zoom (motorisation et qualité de mise au point)
4373 | 000154 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des tourelles (motorisation)
4374 | 000154 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la visualisation caméra sur l'enregistreur
4375 | 000154 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler son fonctionnement si il existe une passerelle entre intrusion et vidéosurveillance
4376 | 000154 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur le poste l'horloge interne et la synchronisation des systèmes
4377 | 000154 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la qualité de l'alimentation électrique (U, I, HZ, Taux de distorsion H3)
4378 | 000154 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
4379 | 000155 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
4380 | 000155 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un schéma d'implantation et de zone
4381 | 000155 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des procédures de redémarrage
4382 | 000155 | TEST FONCTIONNEL | Tester les changements de droit
4383 | 000155 | TEST FONCTIONNEL | Tester une impression de badge
4384 | 000155 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur le poste l'horloge interne et la synchronisation des systèmes
4385 | 000156 | [5 empty] | 000156_Photo 13-12-2017 11.57.28.jpg
4386 | 000157 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
4387 | 000157 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
4388 | 000157 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries
4389 | 000157 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
4390 | 000157 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
4391 | 000157 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...)
4392 | 000157 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
4393 | 000157 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs |  |  |  | 000157_Photo 13-12-2017 12.02.37.jpg
4394 | 000157 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions |  |  |  | 000157_Photo 13-12-2017 12.03.18.jpg
4395 | 000157 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4396 | 000157 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4397 | 000157 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
4398 | 000157 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
4399 | 000157 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
4400 | 000157 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
4401 | 000157 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
4402 | 000157 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
4403 | 000157 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
4404 | 000157 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
4405 | 000157 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
4406 | 000157 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
4407 | 000157 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des chasses d'eau |  |  |  | 000157_Photo 13-12-2017 12.04.05.jpg
4408 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4409 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite et de trace de tartre
4410 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4411 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
4412 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
4413 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
4414 | 000158 | DOCUMENTATION | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
4415 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
4416 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du sens des fluides
4417 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4418 | 000158 | DOCUMENTATION | S'assurer de l'accessibilité
4419 | 000158 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
4420 | 000158 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4421 | 000158 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage sur plan des vannes de barrage
4422 | 000158 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler les lieux de puisage
4423 | 000158 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse physico chimique et bactériologique de l'eau
4424 | 000158 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
4425 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite
4426 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes
4427 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du ballon
4428 | 000158 | DOCUMENTATION | Contrôler l'état du calorifuge
4429 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du circuit de vidange
4430 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du groupe de sécurité
4431 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du manomètre
4432 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du purgeur automatique
4433 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du thermomètre
4434 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence clapet anti retour
4435 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un clapet anti pollution
4436 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'évacuation raccordée au groupe sécurité
4437 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'interrupteur coupure alim
4438 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
4439 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de l'anode (magnésium)
4440 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la température de départ
4441 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le tarage de la soupape (marquage / plomb)
4442 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4443 | 000158 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4444 | 000158 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la date de la dernière désinfection
4445 | 000158 | DOCUMENTATION | Contrôler la date du dernier remplacement de l'anode
4446 | 000158 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un carnet sanitaire (en fonction du volume)
4447 | 000158 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
4448 | 000158 | DOCUMENTATION | Tester la manœuvrabilité des vannes
4449 | 000158 | TEST FONCTIONNEL | Tester le groupe de sécurité
4450 | 000158 | TEST FONCTIONNEL | Tester le thermostat de sécurité
4451 | 000158 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer l'analyse légionnelles (fonction du volume)
4452 | 000158 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer l'analyse physico chimique
4453 | 000158 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
4454 | 000158 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure d'intensité
4455 | 000158 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de température de départ
4456 | 000158 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de température de stockage
4457 | 000159 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
4458 | 000159 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
4459 | 000159 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries |  |  |  | 000159_Photo 13-12-2017 12.12.22.jpg
4460 | 000159 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
4461 | 000159 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
4462 | 000159 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...) |  |  |  | 000159_Photo 13-12-2017 12.12.33.jpg
4463 | 000159 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
4464 | 000159 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs
4465 | 000159 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions
4466 | 000159 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4467 | 000159 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4468 | 000159 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
4469 | 000159 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
4470 | 000159 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
4471 | 000159 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
4472 | 000159 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
4473 | 000159 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
4474 | 000159 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
4475 | 000159 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
4476 | 000159 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
4477 | 000159 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de pommeau
4478 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | Absence de bruits anormaux
4479 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuites |  | Absence de fuites sur l’équipement
4480 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage |  | Faible éclairage de nuit
4481 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de l'isolation thermique |  | Le calorifuge est en bon état général
4482 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de la résistance de réchauffage carter
4483 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des batteries |  | L'échangeur est sale et/ou empoussièré | Nettoyer l'échangeur | 000160_Photo 13-12-2017 14.37.33.jpg
4484 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des plots anti vibratiles |  | Une partie des plots commence à s’oxydée | Nettoyer et traiter la partie oxydée | 000160_Photo 13-12-2017 14.37.52.jpg
4485 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des ventilateurs |  | Les ventilateurs sont en bon état général |  | 000160_Photo 13-12-2017 14.38.13.jpg
4486 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du compresseur |  | Le compresseur est en bon état général |  | 000160_Photo 13-12-2017 14.39.55.jpg
4487 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le positionnement des sondes
4488 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement |  | L’équipement est en bon état général
4489 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'indicateur de liquide |  | Présence du voyant de liquide |  | 000160_Photo 13-12-2017 14.45.52.jpg
4490 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité) |  | L’équipement est bien fixé
4491 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles |  | Présence de liaisons à la terre sur le réseau hydraulique |  | 000160_Photo 13-12-2017 14.52.50.jpg
4492 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un système tout temps pour le ventilateur de refroidissement
4493 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère |  | Présence d’un repère sur l’équipement |  | 000160_Photo 13-12-2017 14.42.08.jpg
4494 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  | Présence de repère sur les câbles d’alimentation de l’équipement
4495 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le fluide frigorigène utilisé |  | Le fluide frigorigène utilisé est conforme | Relever le type et la quantité de fluide utilisée | 000160_Photo 13-12-2017 14.42.26.jpg
4496 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4497 | 000160 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité |  | L’accès aux pompes de distribution est difficile
4498 | 000160 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
4499 | 000160 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'une fiche de mise en service et de déclaration de conformité
4500 | 000160 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4501 | 000160 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du synoptique de l'installation
4502 | 000160 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement de la régulation
4503 | 000160 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'asservissement au thermostat
4504 | 000160 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité des vannes
4505 | 000160 | TEST FONCTIONNEL | Tester la régulation de l'équipement
4506 | 000160 | TEST FONCTIONNEL | Tester le démarrage du compresseur
4507 | 000160 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement chaud et froid
4508 | 000160 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des ventilateurs
4509 | 000160 | TEST FONCTIONNEL | Tester les pressostats huile HP et BP
4510 | 000160 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la programmation horaire des équipements
4511 | 000160 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure acoustique
4512 | 000160 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer la performance de l'équipement (COP)
4513 | 000160 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
4514 | 000160 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité
4515 | 000160 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures de température entrée et sortie
4516 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
4517 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
4518 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  | Les manchettes sont en bon état général |  | 000161_Photo 13-12-2017 15.02.27.jpg
4519 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  | Les plots anti vibratiles sont en bon état général |  | 000161_Photo 13-12-2017 15.01.54.jpg
4520 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur |  | L'équipement est poussiéreux ou sale | Nettoyer l'équipement
4521 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur |  | Le moteur est poussiéreux ou sale
4522 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
4523 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage) |  | L’équipement est équipé de câble pyrolion
4524 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
4525 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage) |  | Le matériel est adapté au desenfumage
4526 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  | Présence de liaisons équipotentielles sur les manchettes
4527 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures
4528 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  | Absence de risque
4529 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité |  | l’équipement est accessible
4530 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage) |  | Présence d’un arrêt de proximité
4531 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
4532 | 000161 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur |  | Présence d’un éclairage à proximité de l’équipement
4533 | 000161 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur |  | La documentation est posé sur le coffret de relayante
4534 | 000161 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
4535 | 000161 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel |  | Présence d’un repère sur l’équipement
4536 | 000161 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
4537 | 000161 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
4538 | 000161 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
4539 | 000161 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
4540 | 000161 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
4541 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
4542 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
4543 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement
4544 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
4545 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur |  |  |  | 000165_Photo 13-12-2017 15.13.10.jpg
4546 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur |  |  |  | 000165_Photo 13-12-2017 15.13.24.jpg
4547 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies) |  |  |  | 000165_Photo 13-12-2017 15.14.28.jpg
4548 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage)
4549 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage) |  |  |  | 000165_Photo 13-12-2017 15.14.51.jpg
4550 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
4551 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000165_Photo 13-12-2017 15.15.03.jpg
4552 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures |  |  |  | 000165_Photo 13-12-2017 15.15.13.jpg
4553 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4554 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4555 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage) |  |  |  | 000165_Photo 13-12-2017 15.15.29.jpg
4556 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
4557 | 000165 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
4558 | 000165 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4559 | 000165 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
4560 | 000165 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
4561 | 000165 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
4562 | 000165 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
4563 | 000165 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
4564 | 000165 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
4565 | 000165 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
4566 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
4567 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
4568 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000167_Photo 13-12-2017 15.20.36.jpg
4569 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  |  |  | 000167_Photo 13-12-2017 15.20.52.jpg
4570 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
4571 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
4572 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
4573 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage) |  |  |  | 000167_Photo 13-12-2017 15.21.10.jpg
4574 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
4575 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
4576 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000167_Photo 13-12-2017 15.21.28.jpg
4577 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures |  |  |  | 000167_Photo 13-12-2017 15.21.43.jpg
4578 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4579 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4580 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage) |  |  |  | 000167_Photo 13-12-2017 15.21.53.jpg
4581 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
4582 | 000167 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
4583 | 000167 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4584 | 000167 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
4585 | 000167 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
4586 | 000167 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
4587 | 000167 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
4588 | 000167 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
4589 | 000167 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
4590 | 000167 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
4591 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
4592 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
4593 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000169_Photo 13-12-2017 15.25.22.jpg
4594 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  |  |  | 000169_Photo 13-12-2017 15.25.32.jpg
4595 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
4596 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
4597 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
4598 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage) |  |  |  | 000169_Photo 13-12-2017 15.25.45.jpg
4599 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
4600 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
4601 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000169_Photo 13-12-2017 15.25.59.jpg
4602 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures
4603 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4604 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4605 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage) |  |  |  | 000169_Photo 13-12-2017 15.26.21.jpg
4606 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
4607 | 000169 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
4608 | 000169 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4609 | 000169 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
4610 | 000169 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
4611 | 000169 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
4612 | 000169 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
4613 | 000169 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
4614 | 000169 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
4615 | 000169 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
4616 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
4617 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
4618 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des filtres
4619 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des pressostats |  | Le pressostat d’air est bon |  | 000171_Photo 13-12-2017 15.29.26.jpg
4620 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des variateurs de vitesse
4621 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des bouches d'extractions |  | La bouche d’extraction est bonne
4622 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement | Léger percement sur les 2 manchettes | La manchette souple est percée | Remplacer la manchette | 000171_Photo 13-12-2017 15.29.45.jpg
4623 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  | Les plots anti vibratiles sont en bon état |  | 000171_Photo 13-12-2017 15.30.04.jpg
4624 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
4625 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
4626 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
4627 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  | Présence de continuité de terre |  | 000171_Photo 13-12-2017 15.30.19.jpg
4628 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4629 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de vibrations ou bruits anormaux |  | Absence de bruits ou vibrations anormaux
4630 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4631 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage) |  | Présence d’un arrêt d’urgence |  | 000171_Photo 13-12-2017 15.30.39.jpg
4632 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
4633 | 000171 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
4634 | 000171 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4635 | 000171 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de livret d'entretien
4636 | 000171 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
4637 | 000171 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel |  | Présence d’un repère sur l’équipement
4638 | 000171 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la programmation horaire
4639 | 000171 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
4640 | 000171 | TEST FONCTIONNEL | Tester la régulation de l'équipement
4641 | 000171 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
4642 | 000171 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
4643 | 000171 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer le débit global d'air extrait de l'installation
4644 | 000171 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer les pressions statiques ou vitesse d'air au point caractéristiques de l'installation
4645 | 000171 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
4646 | 000171 | MESURES ET ANALYSES | Relever de l'isolement du moteur
4647 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4648 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage |  |  |  | 000174_Photo 13-12-2017 15.45.59.jpg
4649 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe |  |  |  | 000174_Photo 13-12-2017 15.46.15.jpg
4650 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
4651 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000174_Photo 13-12-2017 15.46.26.jpg
4652 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000174_Photo 13-12-2017 15.46.40.jpg
4653 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000174_Photo 13-12-2017 15.46.51.jpg
4654 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000174_Photo 13-12-2017 15.47.05.jpg
4655 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000174_Photo 13-12-2017 15.47.20.jpg
4656 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres |  |  |  | 000174_Photo 13-12-2017 15.47.56.jpg
4657 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000174_Photo 13-12-2017 15.48.10.jpg
4658 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
4659 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4660 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
4661 | 000174 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
4662 | 000174 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments
4663 | 000174 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles |  |  |  | 000174_Photo 13-12-2017 15.48.43.jpg
4664 | 000174 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
4665 | 000174 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire |  |  |  | 000174_Photo 13-12-2017 15.48.57.jpg
4666 | 000174 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
4667 | 000174 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
4668 | 000174 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
4669 | 000174 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
4670 | 000174 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte
4671 | 000174 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
4672 | 000174 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
4673 | 000174 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO) |  |  |  | 000174_Photo 13-12-2017 15.49.18.jpg
4674 | 000174 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent) |  |  |  | 000174_Photo 13-12-2017 15.49.30.jpg
4675 | 000174 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
4676 | 000174 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie |  |  |  | 000174_Photo 13-12-2017 15.49.41.jpg
4677 | 000174 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
4678 | 000174 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
4679 | 000174 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
4680 | 000174 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
4681 | 000174 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
4682 | 000174 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
4683 | 000174 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
4684 | 000175 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
4685 | 000175 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
4686 | 000175 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
4687 | 000175 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
4688 | 000175 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
4689 | 000175 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
4690 | 000175 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
4691 | 000175 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
4692 | 000175 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
4693 | 000175 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
4694 | 000175 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
4695 | 000175 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
4696 | 000175 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4697 | 000175 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
4698 | 000175 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
4699 | 000175 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4700 | 000175 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
4701 | 000175 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
4702 | 000175 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
4703 | 000175 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
4704 | 000175 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
4705 | 000176 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | Absence de bruits anormaux
4706 | 000176 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
4707 | 000176 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4708 | 000176 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
4709 | 000176 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage |  |  |  | 000176_Photo 13-12-2017 16.05.59.jpg
4710 | 000176 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
4711 | 000176 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
4712 | 000176 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
4713 | 000176 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
4714 | 000176 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
4715 | 000176 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
4716 | 000176 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4717 | 000176 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
4718 | 000176 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
4719 | 000176 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
4720 | 000176 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
4721 | 000178 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4722 | 000178 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
4723 | 000178 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4724 | 000178 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
4725 | 000178 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
4726 | 000178 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
4727 | 000178 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
4728 | 000178 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
4729 | 000178 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
4730 | 000178 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
4731 | 000178 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
4732 | 000178 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4733 | 000178 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
4734 | 000178 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
4735 | 000178 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
4736 | 000178 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
4737 | 000179 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4738 | 000179 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4739 | 000179 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
4740 | 000179 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
4741 | 000179 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
4742 | 000179 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
4743 | 000179 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4744 | 000179 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité aux vannes d'isolement
4745 | 000179 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
4746 | 000179 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
4747 | 000179 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4748 | 000179 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
4749 | 000179 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes de régulation, de réglage et d'arrêt
4750 | 000179 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de sonde de détection d'eau sur le réseau froid
4751 | 000179 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement en froid
4752 | 000179 | TEST FONCTIONNEL | Tester sur détection sonde d'hygrométrie la fermeture du froid
4753 | 000179 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement de la régulation
4754 | 000179 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température ambiante
4755 | 000180 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | Absence de bruits anormaux
4756 | 000180 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
4757 | 000180 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4758 | 000180 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
4759 | 000180 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
4760 | 000180 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
4761 | 000180 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
4762 | 000180 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
4763 | 000180 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
4764 | 000180 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
4765 | 000180 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
4766 | 000180 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4767 | 000180 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
4768 | 000180 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
4769 | 000180 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
4770 | 000180 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
4771 | 000181 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
4772 | 000181 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
4773 | 000181 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
4774 | 000181 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
4775 | 000181 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
4776 | 000181 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
4777 | 000181 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
4778 | 000181 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
4779 | 000181 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
4780 | 000181 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
4781 | 000181 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
4782 | 000181 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
4783 | 000181 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4784 | 000181 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
4785 | 000181 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
4786 | 000181 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4787 | 000181 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
4788 | 000181 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
4789 | 000181 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
4790 | 000181 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
4791 | 000181 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
4792 | 000182 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
4793 | 000182 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des miroirs et des parois
4794 | 000182 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du revêtement de sol
4795 | 000182 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de la cabine
4796 | 000182 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le bon fonctionnement et l'efficacité de l'éclairage
4797 | 000182 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le bon fonctionnement et l'exactitude de l'affichage des étages ainsi que le sens de déplacement
4798 | 000182 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4799 | 000182 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4800 | 000182 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence du carnet d'entretien avec l'ensemble des contrôles réglementaires
4801 | 000182 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
4802 | 000182 | CONTRÔLE VISUEL | Tester l'ouverture et la fermeture des portes
4803 | 000182 | DOCUMENTATION | Tester la commande prioritaire pompier
4804 | 000182 | DOCUMENTATION | Tester le bon fonctionnement de l'interphone
4805 | 000182 | TEST FONCTIONNEL | Tester le bon fonctionnement du lecteur de badge
4806 | 000182 | TEST FONCTIONNEL | Tester le bon positionnement de la cabine lors de l'ouverture sur un niveau
4807 | 000182 | TEST FONCTIONNEL | Tester les capteurs de porte (cellule déclenchant l'ouverture)
4808 | 000182 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler avec le Poste de sécurité ou le centre d'appel, la désignation de la cabine
4809 | 000182 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer la mesure du temps de déplacement de la cabine (temps de référence ou par comparaison)
4810 | 000183 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
4811 | 000183 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des miroirs et des parois
4812 | 000183 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du revêtement de sol
4813 | 000183 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de la cabine
4814 | 000183 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le bon fonctionnement et l'efficacité de l'éclairage
4815 | 000183 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le bon fonctionnement et l'exactitude de l'affichage des étages ainsi que le sens de déplacement
4816 | 000183 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4817 | 000183 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4818 | 000183 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence du carnet d'entretien avec l'ensemble des contrôles réglementaires
4819 | 000183 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
4820 | 000183 | CONTRÔLE VISUEL | Tester l'ouverture et la fermeture des portes
4821 | 000183 | DOCUMENTATION | Tester la commande prioritaire pompier
4822 | 000183 | DOCUMENTATION | Tester le bon fonctionnement de l'interphone
4823 | 000183 | TEST FONCTIONNEL | Tester le bon fonctionnement du lecteur de badge
4824 | 000183 | TEST FONCTIONNEL | Tester le bon positionnement de la cabine lors de l'ouverture sur un niveau
4825 | 000183 | TEST FONCTIONNEL | Tester les capteurs de porte (cellule déclenchant l'ouverture)
4826 | 000183 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler avec le Poste de sécurité ou le centre d'appel, la désignation de la cabine
4827 | 000183 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer la mesure du temps de déplacement de la cabine (temps de référence ou par comparaison)
4828 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4829 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite et de trace de tartre
4830 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4831 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
4832 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
4833 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
4834 | 000184 | DOCUMENTATION | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
4835 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
4836 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du sens des fluides
4837 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4838 | 000184 | DOCUMENTATION | S'assurer de l'accessibilité
4839 | 000184 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
4840 | 000184 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4841 | 000184 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage sur plan des vannes de barrage
4842 | 000184 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler les lieux de puisage
4843 | 000184 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse physico chimique et bactériologique de l'eau
4844 | 000184 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
4845 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite
4846 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes
4847 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du ballon
4848 | 000184 | DOCUMENTATION | Contrôler l'état du calorifuge
4849 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du circuit de vidange
4850 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du groupe de sécurité
4851 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du manomètre
4852 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du purgeur automatique
4853 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du thermomètre
4854 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence clapet anti retour
4855 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un clapet anti pollution
4856 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'évacuation raccordée au groupe sécurité
4857 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'interrupteur coupure alim
4858 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
4859 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de l'anode (magnésium)
4860 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la température de départ
4861 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le tarage de la soupape (marquage / plomb)
4862 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4863 | 000184 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4864 | 000184 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la date de la dernière désinfection
4865 | 000184 | DOCUMENTATION | Contrôler la date du dernier remplacement de l'anode
4866 | 000184 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un carnet sanitaire (en fonction du volume)
4867 | 000184 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
4868 | 000184 | DOCUMENTATION | Tester la manœuvrabilité des vannes
4869 | 000184 | TEST FONCTIONNEL | Tester le groupe de sécurité
4870 | 000184 | TEST FONCTIONNEL | Tester le thermostat de sécurité
4871 | 000184 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer l'analyse légionnelles (fonction du volume)
4872 | 000184 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer l'analyse physico chimique
4873 | 000184 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
4874 | 000184 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure d'intensité
4875 | 000184 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de température de départ
4876 | 000184 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de température de stockage
4877 | 000185 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
4878 | 000185 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
4879 | 000185 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries
4880 | 000185 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
4881 | 000185 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
4882 | 000185 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...)
4883 | 000185 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
4884 | 000185 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs
4885 | 000185 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions |  |  |  | 000185_Photo 13-12-2017 16.57.35.jpg
4886 | 000185 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4887 | 000185 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4888 | 000185 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
4889 | 000185 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
4890 | 000185 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
4891 | 000185 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
4892 | 000185 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
4893 | 000185 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
4894 | 000185 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
4895 | 000185 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
4896 | 000185 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
4897 | 000185 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
4898 | 000185 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des chasses d'eau |  |  |  | 000185_Photo 13-12-2017 16.57.56.jpg
4899 | 000186 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
4900 | 000186 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
4901 | 000186 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries
4902 | 000186 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
4903 | 000186 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
4904 | 000186 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...) |  |  |  | 000186_Photo 13-12-2017 17.00.20.jpg
4905 | 000186 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général |  |  |  | 000186_Photo 13-12-2017 17.00.35.jpg
4906 | 000186 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs
4907 | 000186 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions
4908 | 000186 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4909 | 000186 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4910 | 000186 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
4911 | 000186 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
4912 | 000186 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
4913 | 000186 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
4914 | 000186 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
4915 | 000186 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
4916 | 000186 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
4917 | 000186 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
4918 | 000186 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
4919 | 000186 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite d'eau
4920 | 000186 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
4921 | 000187 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
4922 | 000187 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
4923 | 000187 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries
4924 | 000187 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
4925 | 000187 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
4926 | 000187 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...)
4927 | 000187 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
4928 | 000187 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs
4929 | 000187 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions
4930 | 000187 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4931 | 000187 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4932 | 000187 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
4933 | 000187 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
4934 | 000187 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
4935 | 000187 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
4936 | 000187 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
4937 | 000187 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
4938 | 000187 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
4939 | 000187 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
4940 | 000187 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
4941 | 000188 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4942 | 000188 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite
4943 | 000188 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4944 | 000188 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
4945 | 000188 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
4946 | 000188 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des vannes
4947 | 000188 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
4948 | 000188 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de by pass sur les filtres
4949 | 000188 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de liaisons équipotentielles
4950 | 000188 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des indicateurs (mano, thermomètres)
4951 | 000188 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le montage des filtres (et la présence de manomètre pour contrôler la perte de charge)
4952 | 000188 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4953 | 000188 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4954 | 000188 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
4955 | 000188 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de localisation des vannes
4956 | 000188 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / vannes de barrage
4957 | 000188 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4958 | 000188 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la signalisation des fluides et du sens de circulation
4959 | 000188 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler les pressions sur les différents points de distribution
4960 | 000188 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une analyse d'eau sur le réseau
4961 | 000188 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
4962 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
4963 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite et de trace de tartre
4964 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
4965 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
4966 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
4967 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
4968 | 000189 | DOCUMENTATION | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
4969 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
4970 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du sens des fluides
4971 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4972 | 000189 | DOCUMENTATION | S'assurer de l'accessibilité
4973 | 000189 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
4974 | 000189 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
4975 | 000189 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage sur plan des vannes de barrage
4976 | 000189 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler les lieux de puisage
4977 | 000189 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse physico chimique et bactériologique de l'eau
4978 | 000189 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
4979 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite
4980 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes
4981 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du ballon
4982 | 000189 | DOCUMENTATION | Contrôler l'état du calorifuge
4983 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du circuit de vidange
4984 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du groupe de sécurité
4985 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du manomètre
4986 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du purgeur automatique
4987 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du thermomètre
4988 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence clapet anti retour
4989 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un clapet anti pollution
4990 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'évacuation raccordée au groupe sécurité
4991 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'interrupteur coupure alim
4992 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
4993 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de l'anode (magnésium)
4994 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la température de départ
4995 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le tarage de la soupape (marquage / plomb)
4996 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
4997 | 000189 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
4998 | 000189 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la date de la dernière désinfection
4999 | 000189 | DOCUMENTATION | Contrôler la date du dernier remplacement de l'anode
5000 | 000189 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un carnet sanitaire (en fonction du volume)
5001 | 000189 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5002 | 000189 | DOCUMENTATION | Tester la manœuvrabilité des vannes
5003 | 000189 | TEST FONCTIONNEL | Tester le groupe de sécurité
5004 | 000189 | TEST FONCTIONNEL | Tester le thermostat de sécurité
5005 | 000189 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer l'analyse légionnelles (fonction du volume)
5006 | 000189 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer l'analyse physico chimique
5007 | 000189 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
5008 | 000189 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure d'intensité
5009 | 000189 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de température de départ
5010 | 000189 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de température de stockage
5011 | 000190 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5012 | 000190 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5013 | 000190 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5014 | 000190 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5015 | 000190 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5016 | 000190 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5017 | 000190 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5018 | 000190 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5019 | 000190 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5020 | 000190 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5021 | 000190 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5022 | 000190 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5023 | 000190 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5024 | 000190 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5025 | 000190 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5026 | 000190 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
5027 | 000191 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5028 | 000191 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, positionnement, stabilité) |  | Les plans de secours sont bien fixés
5029 | 000191 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repérage
5030 | 000191 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5031 | 000191 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma d'implantation par zone |  | Les schémas d’implantations sont bien situés
5032 | 000192 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
5033 | 000192 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des miroirs et des parois
5034 | 000192 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du revêtement de sol
5035 | 000192 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de la cabine
5036 | 000192 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le bon fonctionnement et l'efficacité de l'éclairage
5037 | 000192 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le bon fonctionnement et l'exactitude de l'affichage des étages ainsi que le sens de déplacement
5038 | 000192 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5039 | 000192 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5040 | 000192 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence du carnet d'entretien avec l'ensemble des contrôles réglementaires
5041 | 000192 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
5042 | 000192 | CONTRÔLE VISUEL | Tester l'ouverture et la fermeture des portes
5043 | 000192 | DOCUMENTATION | Tester la commande prioritaire pompier
5044 | 000192 | DOCUMENTATION | Tester le bon fonctionnement de l'interphone
5045 | 000192 | TEST FONCTIONNEL | Tester le bon fonctionnement du lecteur de badge
5046 | 000192 | TEST FONCTIONNEL | Tester le bon positionnement de la cabine lors de l'ouverture sur un niveau
5047 | 000192 | TEST FONCTIONNEL | Tester les capteurs de porte (cellule déclenchant l'ouverture)
5048 | 000192 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler avec le Poste de sécurité ou le centre d'appel, la désignation de la cabine
5049 | 000192 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer la mesure du temps de déplacement de la cabine (temps de référence ou par comparaison)
5050 | 000152 |  | Contrôler l’absence de défauts
5051 | 000089 |  | Contrôler l’état du manomètre |  | Le manomètre est en bon état de fonctionnement
5052 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration
5053 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fissure
5054 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de végétaux
5055 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'étancheité à l'eau
5056 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état d'épaufrures béton
5057 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de surface des peintures
5058 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des cheneaux
5059 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des descentes de gouttière
5060 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des gardes corps
5061 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des joints ciment
5062 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des joints de dilatation
5063 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général (propreté, aspect..)
5064 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du support et les relevés d'étancheité
5065 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la signalisation en cas d'accès pompier
5066 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les évacuations des eaux pluviales (propreté, position, crapaudine)
5067 | 000193 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5068 | 000193 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la bonne tenue des faîences et de la pierre agrafée
5069 | 000193 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'étancheité à l'air
5070 | 000193 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'absence d'amiante
5071 | 000193 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la présence de thermographie de façade
5072 | 000194 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
5073 | 000194 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
5074 | 000194 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
5075 | 000194 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
5076 | 000194 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
5077 | 000194 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
5078 | 000194 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
5079 | 000194 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
5080 | 000194 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
5081 | 000194 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
5082 | 000194 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
5083 | 000194 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
5084 | 000194 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5085 | 000194 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
5086 | 000194 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
5087 | 000194 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5088 | 000194 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
5089 | 000194 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
5090 | 000194 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
5091 | 000194 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
5092 | 000194 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
5093 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
5094 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
5095 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000195_Photo 14-12-2017 10.33.16.jpg
5096 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  |  |  | 000195_Photo 14-12-2017 10.33.36.jpg
5097 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
5098 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
5099 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
5100 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage) |  |  |  | 000195_Photo 14-12-2017 10.33.48.jpg
5101 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
5102 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
5103 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000195_Photo 14-12-2017 10.33.58.jpg
5104 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures |  |  |  | 000195_Photo 14-12-2017 10.34.08.jpg
5105 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5106 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5107 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage) |  |  |  | 000195_Photo 14-12-2017 10.34.19.jpg
5108 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
5109 | 000195 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
5110 | 000195 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5111 | 000195 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
5112 | 000195 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel |  |  |  | 000195_Photo 14-12-2017 10.34.39.jpg
5113 | 000195 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
5114 | 000195 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
5115 | 000195 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
5116 | 000195 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
5117 | 000195 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
5118 | 000197 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration |  | L’étanchéité de l’équipement est bonne |  | 000197_Photo 14-12-2017 10.41.30.jpg
5119 | 000197 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fissure |  | Absence de fissures
5120 | 000197 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des joints |  | Les joints sont en bon état général
5121 | 000197 | CONTRÔLE VISUEL | contrôler l'état du ferme porte |  | Le système de fermeture est correct |  | 000197_Photo 14-12-2017 10.41.58.jpg
5122 | 000197 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général |  | L’équipement est en bon état général
5123 | 000197 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le détalonnage
5124 | 000197 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  | Absence de risque
5125 | 000197 | CONTRÔLE VISUEL | Tester le verrouillage manuel (verrou ou clé)
5126 | 000197 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvre de la porte |  | L'équipement fonctionne correctement | Planifier le prochain contrôle de maintenance de l'équipement
5127 | 000197 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ferme porte
5128 | 000197 | TEST FONCTIONNEL | Tester le verrouillage manuel (verrou ou clé)
5129 | 000197 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la conformité de l'équipement
5130 | 000198 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5131 | 000198 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5132 | 000198 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5133 | 000198 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5134 | 000198 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5135 | 000198 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5136 | 000198 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5137 | 000198 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5138 | 000198 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5139 | 000198 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5140 | 000198 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5141 | 000198 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des contrôles réglementaires
5142 | 000198 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande à distance de l'appareil d'éclairage (GTE)
5143 | 000198 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5144 | 000198 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en décharge du bloc
5145 | 000198 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la veilleuse
5146 | 000198 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5147 | 000198 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5148 | 000198 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5149 | 000198 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la durée de décharge du bloc
5150 | 000199 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration |  | Absence d’infiltration
5151 | 000199 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fissure |  | Absence de fissures
5152 | 000199 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des joints |  | Les joints sont en bon état général |  | 000199_Photo 14-12-2017 10.47.40.jpg
5153 | 000199 | CONTRÔLE VISUEL | contrôler l'état du ferme porte |  | Le ferme porte est en bon état général |  | 000199_Photo 14-12-2017 10.47.58.jpg
5154 | 000199 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général |  | L’équipement est en bon état général
5155 | 000199 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le détalonnage
5156 | 000199 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  | Absence de risque
5157 | 000199 | CONTRÔLE VISUEL | Tester le verrouillage manuel (verrou ou clé) |  | Le verrouillage manuel est fonctionnel
5158 | 000199 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvre de la porte |  | L'équipement fonctionne correctement | Planifier le prochain contrôle de maintenance de l'équipement
5159 | 000199 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ferme porte
5160 | 000199 | TEST FONCTIONNEL | Tester le verrouillage manuel (verrou ou clé)
5161 | 000200 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5162 | 000200 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5163 | 000200 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5164 | 000200 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5165 | 000200 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage |  |  |  | 000200_Photo 14-12-2017 10.51.07.jpg
5166 | 000200 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5167 | 000200 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5168 | 000200 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5169 | 000200 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5170 | 000200 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5171 | 000200 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5172 | 000200 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5173 | 000200 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5174 | 000200 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5175 | 000200 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5176 | 000200 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
5177 | 000201 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration |  | Absence d’infiltration
5178 | 000201 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fissure |  | Absence de fissure
5179 | 000201 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des joints |  | Les joints sont en bon état général
5180 | 000201 | CONTRÔLE VISUEL | contrôler l'état du ferme porte |  | Le ferme porte est en bon état général
5181 | 000201 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général |  | L’équipement est en bon état général
5182 | 000201 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le détalonnage
5183 | 000201 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  | Absence de risque
5184 | 000201 | CONTRÔLE VISUEL | Tester le verrouillage manuel (verrou ou clé) |  | Le verrouillage Manuel est fonctionnel
5185 | 000201 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvre de la porte
5186 | 000201 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ferme porte
5187 | 000201 | TEST FONCTIONNEL | Tester le verrouillage manuel (verrou ou clé)
5188 | 000203 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration
5189 | 000203 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fissure
5190 | 000203 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'étancheité à l'eau
5191 | 000203 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'étancheité acoustique
5192 | 000203 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des joints |  |  |  | 000203_Photo 14-12-2017 10.58.13.jpg
5193 | 000203 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général (propreté, aspect..)
5194 | 000203 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de trappe de visite (accès au moteur de store)
5195 | 000203 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la signalisation en cas d'accès pompier
5196 | 000203 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5197 | 000203 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le bon fonctionnement des ouies de ventilation
5198 | 000203 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité
5199 | 000203 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des stores ou rideau |  |  |  | 000203_Photo 14-12-2017 10.59.31.jpg
5200 | 000203 | TEST FONCTIONNEL | Tester le verrouillage manuel (verrou ou clé) |  |  |  | 000203_Photo 14-12-2017 10.59.44.jpg
5201 | 000204 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
5202 | 000204 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture |  |  |  | 000204_Photo 14-12-2017 11.08.08.jpg
5203 | 000204 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
5204 | 000204 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
5205 | 000204 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
5206 | 000204 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
5207 | 000204 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
5208 | 000204 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
5209 | 000204 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
5210 | 000204 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
5211 | 000204 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
5212 | 000204 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
5213 | 000204 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5214 | 000204 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
5215 | 000204 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
5216 | 000204 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5217 | 000204 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
5218 | 000204 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
5219 | 000204 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
5220 | 000204 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
5221 | 000204 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
5222 | 000205 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5223 | 000205 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5224 | 000205 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5225 | 000205 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5226 | 000205 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5227 | 000205 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5228 | 000205 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5229 | 000205 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5230 | 000205 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5231 | 000205 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5232 | 000205 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5233 | 000205 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des contrôles réglementaires
5234 | 000205 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande à distance de l'appareil d'éclairage (GTE)
5235 | 000205 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5236 | 000205 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en décharge du bloc
5237 | 000205 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la veilleuse
5238 | 000205 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5239 | 000205 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5240 | 000205 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5241 | 000205 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la durée de décharge du bloc
5242 | 000206 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | Absence de bruits anormaux
5243 | 000206 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur |  | L’équipement est en bon état général
5244 | 000206 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur |  | L’équipement est bien fixé
5245 | 000206 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère |  | Présence d’un repérage sur l’équipement
5246 | 000206 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur |  | L’index de l’équipement est relevé
5247 | 000206 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  | Absence de risque
5248 | 000206 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage |  | Le plan de comptage n'existe pas | Mettre en place un plan de comptage
5249 | 000206 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
5250 | 000206 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
5251 | 000206 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur |  | L'équipement fonctionne correctement | Planifier le prochain contrôle de maintenance de l'équipement
5252 | 000206 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
5253 | 000206 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
5254 | 000207 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration |  | Absence d’infiltration
5255 | 000207 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fissure |  | Absence de fissures
5256 | 000207 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des joints |  | Les joints sont en bon état général
5257 | 000207 | CONTRÔLE VISUEL | contrôler l'état du ferme porte |  | Le ferme porte est en bon état général
5258 | 000207 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général |  | L’équipement est en bon état général
5259 | 000207 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le détalonnage
5260 | 000207 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5261 | 000207 | CONTRÔLE VISUEL | Tester le verrouillage manuel (verrou ou clé)
5262 | 000207 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvre de la porte
5263 | 000207 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ferme porte
5264 | 000207 | TEST FONCTIONNEL | Tester le verrouillage manuel (verrou ou clé)
5265 | 000207 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la conformité de l'équipement
5266 | 000208 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5267 | 000208 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5268 | 000208 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5269 | 000208 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
5270 | 000208 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
5271 | 000208 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
5272 | 000208 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5273 | 000208 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité aux vannes d'isolement
5274 | 000208 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5275 | 000208 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
5276 | 000208 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5277 | 000208 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5278 | 000208 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes de régulation, de réglage et d'arrêt
5279 | 000208 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de sonde de détection d'eau sur le réseau froid
5280 | 000208 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement en froid
5281 | 000208 | TEST FONCTIONNEL | Tester sur détection sonde d'hygrométrie la fermeture du froid
5282 | 000208 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement de la régulation
5283 | 000208 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température ambiante
5284 | 000209 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5285 | 000209 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5286 | 000209 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5287 | 000209 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
5288 | 000209 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
5289 | 000209 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
5290 | 000209 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5291 | 000209 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité aux vannes d'isolement
5292 | 000209 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5293 | 000209 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
5294 | 000209 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5295 | 000209 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5296 | 000209 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes de régulation, de réglage et d'arrêt
5297 | 000209 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de sonde de détection d'eau sur le réseau froid
5298 | 000209 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement en froid
5299 | 000209 | TEST FONCTIONNEL | Tester sur détection sonde d'hygrométrie la fermeture du froid
5300 | 000209 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement de la régulation
5301 | 000209 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température ambiante
5302 | 000210 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5303 | 000210 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5304 | 000210 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5305 | 000210 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
5306 | 000210 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
5307 | 000210 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
5308 | 000210 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5309 | 000210 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité aux vannes d'isolement
5310 | 000210 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5311 | 000210 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
5312 | 000210 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5313 | 000210 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5314 | 000210 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes de régulation, de réglage et d'arrêt
5315 | 000210 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de sonde de détection d'eau sur le réseau froid
5316 | 000210 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement en froid
5317 | 000210 | TEST FONCTIONNEL | Tester sur détection sonde d'hygrométrie la fermeture du froid
5318 | 000210 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement de la régulation
5319 | 000210 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température ambiante
5320 | 000211 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5321 | 000211 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5322 | 000211 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5323 | 000211 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
5324 | 000211 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
5325 | 000211 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
5326 | 000211 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5327 | 000211 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité aux vannes d'isolement
5328 | 000211 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5329 | 000211 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
5330 | 000211 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5331 | 000211 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5332 | 000211 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes de régulation, de réglage et d'arrêt
5333 | 000211 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de sonde de détection d'eau sur le réseau froid
5334 | 000211 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement en froid
5335 | 000211 | TEST FONCTIONNEL | Tester sur détection sonde d'hygrométrie la fermeture du froid
5336 | 000211 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement de la régulation
5337 | 000211 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température ambiante
5338 | 000212 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5339 | 000212 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5340 | 000212 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5341 | 000212 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
5342 | 000212 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
5343 | 000212 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
5344 | 000212 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5345 | 000212 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité aux vannes d'isolement
5346 | 000212 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5347 | 000212 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
5348 | 000212 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5349 | 000212 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5350 | 000212 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes de régulation, de réglage et d'arrêt
5351 | 000212 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de sonde de détection d'eau sur le réseau froid
5352 | 000212 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement en froid
5353 | 000212 | TEST FONCTIONNEL | Tester sur détection sonde d'hygrométrie la fermeture du froid
5354 | 000212 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement de la régulation
5355 | 000212 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température ambiante
5356 | 000213 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5357 | 000213 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5358 | 000213 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5359 | 000213 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
5360 | 000213 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
5361 | 000213 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
5362 | 000213 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5363 | 000213 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité aux vannes d'isolement
5364 | 000213 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5365 | 000213 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
5366 | 000213 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5367 | 000213 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5368 | 000213 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes de régulation, de réglage et d'arrêt
5369 | 000213 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de sonde de détection d'eau sur le réseau froid
5370 | 000213 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement en froid
5371 | 000213 | TEST FONCTIONNEL | Tester sur détection sonde d'hygrométrie la fermeture du froid
5372 | 000213 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement de la régulation
5373 | 000213 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température ambiante
5374 | 000214 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5375 | 000214 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5376 | 000214 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5377 | 000214 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
5378 | 000214 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
5379 | 000214 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
5380 | 000214 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5381 | 000214 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité aux vannes d'isolement
5382 | 000214 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5383 | 000214 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
5384 | 000214 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5385 | 000214 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5386 | 000214 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes de régulation, de réglage et d'arrêt
5387 | 000214 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de sonde de détection d'eau sur le réseau froid
5388 | 000214 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement en froid
5389 | 000214 | TEST FONCTIONNEL | Tester sur détection sonde d'hygrométrie la fermeture du froid
5390 | 000214 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement de la régulation
5391 | 000214 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température ambiante
5392 | 000215 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5393 | 000215 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5394 | 000215 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5395 | 000215 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
5396 | 000215 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
5397 | 000215 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
5398 | 000215 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5399 | 000215 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité aux vannes d'isolement
5400 | 000215 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5401 | 000215 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
5402 | 000215 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5403 | 000215 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5404 | 000215 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes de régulation, de réglage et d'arrêt
5405 | 000215 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de sonde de détection d'eau sur le réseau froid
5406 | 000215 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement en froid
5407 | 000215 | TEST FONCTIONNEL | Tester sur détection sonde d'hygrométrie la fermeture du froid
5408 | 000215 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement de la régulation
5409 | 000215 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température ambiante
5410 | 000216 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5411 | 000216 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5412 | 000216 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5413 | 000216 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
5414 | 000216 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
5415 | 000216 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
5416 | 000216 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5417 | 000216 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité aux vannes d'isolement
5418 | 000216 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5419 | 000216 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
5420 | 000216 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5421 | 000216 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5422 | 000216 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes de régulation, de réglage et d'arrêt
5423 | 000216 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de sonde de détection d'eau sur le réseau froid
5424 | 000216 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement en froid
5425 | 000216 | TEST FONCTIONNEL | Tester sur détection sonde d'hygrométrie la fermeture du froid
5426 | 000216 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le fonctionnement de la régulation
5427 | 000216 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température ambiante
5428 | 000217 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
5429 | 000217 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture |  |  |  | 000217_Photo 14-12-2017 13.54.36.jpg
5430 | 000217 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
5431 | 000217 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
5432 | 000217 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
5433 | 000217 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
5434 | 000217 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
5435 | 000217 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
5436 | 000217 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
5437 | 000217 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
5438 | 000217 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
5439 | 000217 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
5440 | 000217 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5441 | 000217 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
5442 | 000217 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
5443 | 000217 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5444 | 000217 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
5445 | 000217 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
5446 | 000217 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
5447 | 000217 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
5448 | 000217 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
5449 | 000218 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux |  | Absence de bruits anormaux
5450 | 000218 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur |  | L’équipement est en bon état général
5451 | 000218 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur |  | L’équipement est bien fixé
5452 | 000218 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère |  | Présence d’un repérage sur l’équipement
5453 | 000218 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur |  | L’index est relevé
5454 | 000218 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  | Absence de risque
5455 | 000218 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage |  | Le plan de comptage n'existe pas | Mettre en place un plan de comptage
5456 | 000218 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
5457 | 000218 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
5458 | 000218 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur |  | L'équipement fonctionne correctement | Planifier le prochain contrôle de maintenance de l'équipement
5459 | 000218 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
5460 | 000218 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
5461 | 000219 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5462 | 000219 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
5463 | 000219 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
5464 | 000219 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
5465 | 000219 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
5466 | 000219 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5467 | 000219 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
5468 | 000219 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
5469 | 000219 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
5470 | 000219 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
5471 | 000219 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
5472 | 000219 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
5473 | 000220 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5474 | 000220 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
5475 | 000220 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
5476 | 000220 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
5477 | 000220 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
5478 | 000220 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5479 | 000220 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
5480 | 000220 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
5481 | 000220 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
5482 | 000220 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
5483 | 000220 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
5484 | 000220 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
5485 | 000221 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5486 | 000221 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
5487 | 000221 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
5488 | 000221 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
5489 | 000221 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
5490 | 000221 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5491 | 000221 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
5492 | 000221 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
5493 | 000221 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
5494 | 000221 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
5495 | 000221 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
5496 | 000221 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
5497 | 000222 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration
5498 | 000222 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fissure
5499 | 000222 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de la bonne tenue des faux plafonds
5500 | 000222 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5501 | 000222 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de trappe de visite
5502 | 000222 | TEST FONCTIONNEL | S'assurer de la présence de chaînette de sécurité (pour retenir les appareils intégrés au faux plafond)
5503 | 000222 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la mise à la terre de la structure métallique du faux plafond
5504 | 000222 | MESURES ET ANALYSES | Tester à l'eau la tenue des peintures
5505 | 000223 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5506 | 000223 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5507 | 000223 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5508 | 000223 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue) |  |  |  | 000223_Photo 14-12-2017 14.18.41.jpg
5509 | 000223 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5510 | 000223 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5511 | 000223 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5512 | 000223 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5513 | 000223 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5514 | 000223 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5515 | 000223 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5516 | 000223 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des contrôles réglementaires
5517 | 000223 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande à distance de l'appareil d'éclairage (GTE)
5518 | 000223 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5519 | 000223 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en décharge du bloc
5520 | 000223 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la veilleuse
5521 | 000223 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5522 | 000223 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5523 | 000223 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5524 | 000223 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la durée de décharge du bloc
5525 | 000224 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5526 | 000224 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5527 | 000224 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5528 | 000224 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement | 7 HS
5529 | 000224 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5530 | 000224 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5531 | 000224 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5532 | 000224 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5533 | 000224 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5534 | 000224 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5535 | 000224 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5536 | 000224 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5537 | 000224 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5538 | 000224 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5539 | 000224 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5540 | 000224 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
5541 | 000225 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5542 | 000225 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5543 | 000225 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5544 | 000225 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue) |  |  |  | 000225_Photo 14-12-2017 14.26.47.jpg
5545 | 000225 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5546 | 000225 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5547 | 000225 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5548 | 000225 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5549 | 000225 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5550 | 000225 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5551 | 000225 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5552 | 000225 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des contrôles réglementaires
5553 | 000225 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande à distance de l'appareil d'éclairage (GTE)
5554 | 000225 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5555 | 000225 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en décharge du bloc
5556 | 000225 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la veilleuse
5557 | 000225 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5558 | 000225 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5559 | 000225 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5560 | 000225 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la durée de décharge du bloc
5561 | 000226 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
5562 | 000226 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des raccordements des flexibles et du calorifuge
5563 | 000226 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes (batterie hydraulique)
5564 | 000226 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du pressostat présence d'air (batterie électrique)
5565 | 000226 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du servomoteur
5566 | 000226 | CONTRÔLE VISUEL | contrôler l'état du thermostat de sécurité (batterie électrique)
5567 | 000226 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le repérage sur les câbles et borniers
5568 | 000226 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
5569 | 000226 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
5570 | 000226 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
5571 | 000226 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5572 | 000226 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5573 | 000226 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
5574 | 000226 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5575 | 000226 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du livret d'entretien
5576 | 000226 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
5577 | 000226 | TEST FONCTIONNEL | Tester le pilotage des vannes / servomoteur
5578 | 000226 | TEST FONCTIONNEL | Tester le pressostat présence d'air
5579 | 000226 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de pression en amont de la boite
5580 | 000226 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure des températures d'entrées et de sorties sur l'air
5581 | 000226 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure des températures d'entrées et de sorties sur le ou les circuits d'eau
5582 | 000226 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures de débit d'air mini et maxi
5583 | 000226 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure acoustique en débit max et min
5584 | 000227 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5585 | 000227 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
5586 | 000227 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
5587 | 000227 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
5588 | 000227 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
5589 | 000227 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5590 | 000227 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
5591 | 000227 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
5592 | 000227 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
5593 | 000227 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
5594 | 000227 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
5595 | 000227 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
5596 | 000228 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5597 | 000228 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
5598 | 000228 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
5599 | 000228 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
5600 | 000228 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
5601 | 000228 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5602 | 000228 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
5603 | 000228 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
5604 | 000228 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
5605 | 000228 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
5606 | 000228 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
5607 | 000228 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
5608 | 000229 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5609 | 000229 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
5610 | 000229 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
5611 | 000229 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
5612 | 000229 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
5613 | 000229 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5614 | 000229 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
5615 | 000229 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
5616 | 000229 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
5617 | 000229 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
5618 | 000229 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
5619 | 000229 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
5620 | 000230 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5621 | 000230 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
5622 | 000230 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
5623 | 000230 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
5624 | 000230 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
5625 | 000230 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5626 | 000230 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
5627 | 000230 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
5628 | 000230 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
5629 | 000230 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
5630 | 000230 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
5631 | 000230 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
5632 | 000231 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
5633 | 000231 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture |  |  |  | 000231_Photo 14-12-2017 15.34.23.jpg
5634 | 000231 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
5635 | 000231 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
5636 | 000231 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
5637 | 000231 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
5638 | 000231 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
5639 | 000231 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
5640 | 000231 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
5641 | 000231 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
5642 | 000231 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
5643 | 000231 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
5644 | 000231 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5645 | 000231 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
5646 | 000231 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
5647 | 000231 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5648 | 000231 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
5649 | 000231 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
5650 | 000231 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
5651 | 000231 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
5652 | 000231 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
5653 | 000232 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
5654 | 000232 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
5655 | 000232 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
5656 | 000232 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
5657 | 000232 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
5658 | 000232 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
5659 | 000232 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
5660 | 000232 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
5661 | 000232 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
5662 | 000232 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
5663 | 000232 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
5664 | 000232 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
5665 | 000232 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5666 | 000232 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
5667 | 000232 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
5668 | 000232 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5669 | 000232 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
5670 | 000232 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
5671 | 000232 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
5672 | 000232 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
5673 | 000232 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
5674 | 000233 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
5675 | 000233 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
5676 | 000233 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
5677 | 000233 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
5678 | 000233 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
5679 | 000233 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
5680 | 000233 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
5681 | 000233 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
5682 | 000233 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
5683 | 000233 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
5684 | 000233 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
5685 | 000233 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
5686 | 000233 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5687 | 000233 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
5688 | 000233 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
5689 | 000233 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5690 | 000233 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
5691 | 000233 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
5692 | 000233 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
5693 | 000233 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
5694 | 000233 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
5695 | 000234 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
5696 | 000234 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
5697 | 000234 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
5698 | 000234 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
5699 | 000234 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
5700 | 000234 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
5701 | 000234 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
5702 | 000234 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
5703 | 000234 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
5704 | 000234 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
5705 | 000234 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
5706 | 000234 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
5707 | 000234 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5708 | 000234 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
5709 | 000234 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
5710 | 000234 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5711 | 000234 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
5712 | 000234 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
5713 | 000234 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
5714 | 000234 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
5715 | 000234 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
5716 | 000235 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
5717 | 000235 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
5718 | 000235 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
5719 | 000235 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
5720 | 000235 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
5721 | 000235 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
5722 | 000235 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
5723 | 000235 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
5724 | 000235 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
5725 | 000235 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
5726 | 000235 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
5727 | 000235 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
5728 | 000235 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5729 | 000235 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
5730 | 000235 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
5731 | 000235 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5732 | 000235 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
5733 | 000235 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
5734 | 000235 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
5735 | 000235 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
5736 | 000235 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
5737 | 000236 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
5738 | 000236 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
5739 | 000236 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
5740 | 000236 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
5741 | 000236 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
5742 | 000236 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
5743 | 000236 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
5744 | 000236 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
5745 | 000236 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
5746 | 000236 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
5747 | 000236 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
5748 | 000236 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
5749 | 000236 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5750 | 000236 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
5751 | 000236 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
5752 | 000236 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5753 | 000236 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
5754 | 000236 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
5755 | 000236 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
5756 | 000236 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
5757 | 000236 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
5758 | 000237 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
5759 | 000237 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
5760 | 000237 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
5761 | 000237 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
5762 | 000237 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
5763 | 000237 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
5764 | 000237 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
5765 | 000237 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
5766 | 000237 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
5767 | 000237 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
5768 | 000237 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
5769 | 000237 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
5770 | 000237 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5771 | 000237 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
5772 | 000237 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
5773 | 000237 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5774 | 000237 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
5775 | 000237 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
5776 | 000237 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
5777 | 000237 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
5778 | 000237 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
5779 | 000238 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
5780 | 000238 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
5781 | 000238 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
5782 | 000238 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
5783 | 000238 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
5784 | 000238 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
5785 | 000238 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
5786 | 000238 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
5787 | 000238 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
5788 | 000238 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
5789 | 000238 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
5790 | 000238 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
5791 | 000238 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5792 | 000238 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
5793 | 000238 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
5794 | 000238 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5795 | 000238 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
5796 | 000238 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
5797 | 000238 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
5798 | 000238 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
5799 | 000238 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
5800 | 000239 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
5801 | 000239 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
5802 | 000239 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
5803 | 000239 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
5804 | 000239 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
5805 | 000239 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
5806 | 000239 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
5807 | 000239 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
5808 | 000239 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
5809 | 000239 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
5810 | 000239 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
5811 | 000239 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
5812 | 000239 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5813 | 000239 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
5814 | 000239 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
5815 | 000239 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5816 | 000239 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
5817 | 000239 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
5818 | 000239 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
5819 | 000239 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
5820 | 000239 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
5821 | 000240 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
5822 | 000240 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
5823 | 000240 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
5824 | 000240 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
5825 | 000240 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
5826 | 000240 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
5827 | 000240 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
5828 | 000240 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
5829 | 000240 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
5830 | 000240 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
5831 | 000240 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
5832 | 000240 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
5833 | 000240 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
5834 | 000240 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
5835 | 000240 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
5836 | 000240 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
5837 | 000240 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
5838 | 000240 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
5839 | 000240 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
5840 | 000240 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
5841 | 000240 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
5842 | 000241 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5843 | 000241 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5844 | 000241 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5845 | 000241 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5846 | 000241 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5847 | 000241 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5848 | 000241 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5849 | 000241 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5850 | 000241 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5851 | 000241 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5852 | 000241 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5853 | 000241 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5854 | 000241 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5855 | 000241 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5856 | 000241 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5857 | 000241 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
5858 | 000243 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5859 | 000243 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5860 | 000243 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5861 | 000243 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5862 | 000243 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5863 | 000243 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5864 | 000243 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5865 | 000243 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5866 | 000243 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5867 | 000243 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5868 | 000243 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5869 | 000243 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5870 | 000243 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5871 | 000243 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5872 | 000243 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5873 | 000243 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
5874 | 000244 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5875 | 000244 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5876 | 000244 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5877 | 000244 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5878 | 000244 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5879 | 000244 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5880 | 000244 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5881 | 000244 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5882 | 000244 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5883 | 000244 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5884 | 000244 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5885 | 000244 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5886 | 000244 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5887 | 000244 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5888 | 000244 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5889 | 000244 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
5890 | 000245 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5891 | 000245 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5892 | 000245 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5893 | 000245 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5894 | 000245 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5895 | 000245 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5896 | 000245 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5897 | 000245 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5898 | 000245 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5899 | 000245 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5900 | 000245 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5901 | 000245 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5902 | 000245 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5903 | 000245 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5904 | 000245 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5905 | 000245 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
5906 | 000246 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5907 | 000246 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5908 | 000246 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5909 | 000246 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5910 | 000246 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5911 | 000246 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5912 | 000246 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5913 | 000246 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5914 | 000246 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5915 | 000246 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5916 | 000246 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5917 | 000246 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5918 | 000246 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5919 | 000246 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5920 | 000246 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5921 | 000246 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
5922 | 000247 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5923 | 000247 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5924 | 000247 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5925 | 000247 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5926 | 000247 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5927 | 000247 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5928 | 000247 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5929 | 000247 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5930 | 000247 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5931 | 000247 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5932 | 000247 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5933 | 000247 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5934 | 000247 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5935 | 000247 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5936 | 000247 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5937 | 000247 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
5938 | 000248 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5939 | 000248 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5940 | 000248 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5941 | 000248 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5942 | 000248 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5943 | 000248 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5944 | 000248 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5945 | 000248 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5946 | 000248 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5947 | 000248 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5948 | 000248 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5949 | 000248 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5950 | 000248 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5951 | 000248 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5952 | 000248 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5953 | 000248 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
5954 | 000249 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5955 | 000249 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5956 | 000249 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5957 | 000249 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5958 | 000249 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5959 | 000249 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5960 | 000249 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5961 | 000249 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5962 | 000249 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5963 | 000249 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5964 | 000249 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5965 | 000249 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5966 | 000249 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5967 | 000249 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5968 | 000249 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5969 | 000249 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
5970 | 000250 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5971 | 000250 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5972 | 000250 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5973 | 000250 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5974 | 000250 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5975 | 000250 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5976 | 000250 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5977 | 000250 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5978 | 000250 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5979 | 000250 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5980 | 000250 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5981 | 000250 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5982 | 000250 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5983 | 000250 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
5984 | 000250 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
5985 | 000250 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
5986 | 000251 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
5987 | 000251 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
5988 | 000251 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
5989 | 000251 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
5990 | 000251 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
5991 | 000251 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
5992 | 000251 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
5993 | 000251 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
5994 | 000251 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
5995 | 000251 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
5996 | 000251 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
5997 | 000251 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
5998 | 000251 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
5999 | 000251 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6000 | 000251 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6001 | 000251 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
6002 | 000252 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6003 | 000252 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6004 | 000252 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6005 | 000252 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6006 | 000252 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6007 | 000252 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6008 | 000252 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6009 | 000252 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6010 | 000252 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6011 | 000252 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6012 | 000252 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6013 | 000252 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6014 | 000252 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6015 | 000252 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6016 | 000252 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6017 | 000252 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
6018 | 000253 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6019 | 000253 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6020 | 000253 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6021 | 000253 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6022 | 000253 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6023 | 000253 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6024 | 000253 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6025 | 000253 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6026 | 000253 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6027 | 000253 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6028 | 000253 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6029 | 000253 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6030 | 000253 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6031 | 000253 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6032 | 000253 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6033 | 000253 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
6034 | 000254 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6035 | 000254 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6036 | 000254 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6037 | 000254 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6038 | 000254 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6039 | 000254 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue) |  |  |  | 000254_Photo 14-12-2017 15.33.13.jpg
6040 | 000254 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6041 | 000254 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6042 | 000254 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6043 | 000254 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6044 | 000254 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6045 | 000254 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6046 | 000254 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6047 | 000254 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6048 | 000254 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6049 | 000254 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
6050 | 000255 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6051 | 000255 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6052 | 000255 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6053 | 000255 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6054 | 000255 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6055 | 000255 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6056 | 000255 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6057 | 000255 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6058 | 000255 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6059 | 000255 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6060 | 000255 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6061 | 000255 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6062 | 000255 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6063 | 000255 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6064 | 000255 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6065 | 000255 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
6066 | 000256 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6067 | 000256 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6068 | 000256 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6069 | 000256 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6070 | 000256 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6071 | 000256 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6072 | 000256 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6073 | 000256 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6074 | 000256 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6075 | 000256 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6076 | 000256 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6077 | 000256 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6078 | 000256 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6079 | 000256 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6080 | 000256 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6081 | 000256 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
6082 | 000257 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6083 | 000257 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6084 | 000257 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6085 | 000257 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6086 | 000257 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6087 | 000257 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6088 | 000257 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6089 | 000257 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6090 | 000257 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6091 | 000257 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6092 | 000257 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6093 | 000257 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6094 | 000257 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6095 | 000257 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6096 | 000257 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6097 | 000257 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
6098 | 000258 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6099 | 000258 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6100 | 000258 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6101 | 000258 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6102 | 000258 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6103 | 000258 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6104 | 000258 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6105 | 000258 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6106 | 000258 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6107 | 000258 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6108 | 000258 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6109 | 000258 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6110 | 000258 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6111 | 000258 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6112 | 000258 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6113 | 000258 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
6114 | 000259 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6115 | 000259 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6116 | 000259 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6117 | 000259 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6118 | 000259 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6119 | 000259 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6120 | 000259 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6121 | 000259 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6122 | 000259 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6123 | 000259 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6124 | 000259 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6125 | 000259 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6126 | 000259 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6127 | 000259 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6128 | 000259 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6129 | 000259 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
6130 | 000260 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6131 | 000260 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6132 | 000260 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6133 | 000260 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6134 | 000260 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6135 | 000260 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6136 | 000260 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6137 | 000260 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6138 | 000260 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6139 | 000260 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6140 | 000260 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6141 | 000260 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6142 | 000260 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6143 | 000260 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6144 | 000260 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6145 | 000260 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
6146 | 000261 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6147 | 000261 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6148 | 000261 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6149 | 000261 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6150 | 000261 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6151 | 000261 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6152 | 000261 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6153 | 000261 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6154 | 000261 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6155 | 000261 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6156 | 000261 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6157 | 000261 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6158 | 000261 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6159 | 000261 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6160 | 000261 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6161 | 000261 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
6162 | 000262 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6163 | 000262 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6164 | 000262 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6165 | 000262 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6166 | 000262 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6167 | 000262 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6168 | 000262 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6169 | 000262 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6170 | 000262 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6171 | 000262 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6172 | 000262 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6173 | 000262 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des contrôles réglementaires
6174 | 000262 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande à distance de l'appareil d'éclairage (GTE)
6175 | 000262 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6176 | 000262 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en décharge du bloc
6177 | 000262 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la veilleuse
6178 | 000262 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6179 | 000262 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6180 | 000262 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6181 | 000262 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la durée de décharge du bloc
6182 | 000263 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6183 | 000263 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6184 | 000263 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6185 | 000263 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6186 | 000263 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6187 | 000263 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6188 | 000263 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6189 | 000263 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6190 | 000263 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6191 | 000263 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6192 | 000263 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6193 | 000263 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des contrôles réglementaires
6194 | 000263 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande à distance de l'appareil d'éclairage (GTE)
6195 | 000263 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6196 | 000263 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en décharge du bloc
6197 | 000263 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la veilleuse
6198 | 000263 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6199 | 000263 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6200 | 000263 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6201 | 000263 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la durée de décharge du bloc
6202 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6203 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite et de trace de tartre
6204 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage |  |  |  | 000264_Photo 14-12-2017 15.41.09.jpg
6205 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge |  |  |  | 000264_Photo 14-12-2017 15.40.48.jpg
6206 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6207 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
6208 | 000264 | DOCUMENTATION | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité) |  |  |  | 000264_Photo 14-12-2017 15.40.58.jpg
6209 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
6210 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du sens des fluides
6211 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6212 | 000264 | DOCUMENTATION | S'assurer de l'accessibilité
6213 | 000264 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6214 | 000264 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
6215 | 000264 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage sur plan des vannes de barrage
6216 | 000264 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler les lieux de puisage
6217 | 000264 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse physico chimique et bactériologique de l'eau
6218 | 000264 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6219 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite
6220 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes
6221 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du ballon
6222 | 000264 | DOCUMENTATION | Contrôler l'état du calorifuge
6223 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du circuit de vidange
6224 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du groupe de sécurité |  |  |  | 000264_Photo 14-12-2017 15.42.10.jpg
6225 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du manomètre
6226 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du purgeur automatique
6227 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du thermomètre
6228 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence clapet anti retour
6229 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un clapet anti pollution
6230 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'évacuation raccordée au groupe sécurité
6231 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'interrupteur coupure alim |  |  |  | 000264_Photo 14-12-2017 15.43.04.jpg
6232 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000264_Photo 14-12-2017 15.42.40.jpg
6233 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de l'anode (magnésium)
6234 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la température de départ
6235 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le tarage de la soupape (marquage / plomb)
6236 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6237 | 000264 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6238 | 000264 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la date de la dernière désinfection
6239 | 000264 | DOCUMENTATION | Contrôler la date du dernier remplacement de l'anode
6240 | 000264 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un carnet sanitaire (en fonction du volume)
6241 | 000264 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6242 | 000264 | DOCUMENTATION | Tester la manœuvrabilité des vannes
6243 | 000264 | TEST FONCTIONNEL | Tester le groupe de sécurité
6244 | 000264 | TEST FONCTIONNEL | Tester le thermostat de sécurité
6245 | 000264 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer l'analyse légionnelles (fonction du volume)
6246 | 000264 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer l'analyse physico chimique
6247 | 000264 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
6248 | 000264 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure d'intensité
6249 | 000264 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de température de départ
6250 | 000264 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de température de stockage
6251 | 000265 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
6252 | 000265 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
6253 | 000265 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries
6254 | 000265 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
6255 | 000265 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
6256 | 000265 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...)
6257 | 000265 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
6258 | 000265 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs
6259 | 000265 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions |  |  |  | 000265_Photo 14-12-2017 15.45.38.jpg
6260 | 000265 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6261 | 000265 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6262 | 000265 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
6263 | 000265 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
6264 | 000265 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
6265 | 000265 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
6266 | 000265 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
6267 | 000265 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
6268 | 000265 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
6269 | 000265 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
6270 | 000265 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
6271 | 000265 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6272 | 000265 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des chasses d'eau
6273 | 000266 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
6274 | 000266 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
6275 | 000266 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries
6276 | 000266 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
6277 | 000266 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
6278 | 000266 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...)
6279 | 000266 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
6280 | 000266 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs
6281 | 000266 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions
6282 | 000266 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6283 | 000266 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6284 | 000266 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
6285 | 000266 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
6286 | 000266 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
6287 | 000266 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
6288 | 000266 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
6289 | 000266 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
6290 | 000266 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
6291 | 000266 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
6292 | 000266 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
6293 | 000266 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite d'eau
6294 | 000266 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
6295 | 000267 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
6296 | 000267 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
6297 | 000267 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries
6298 | 000267 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
6299 | 000267 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
6300 | 000267 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...)
6301 | 000267 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
6302 | 000267 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs
6303 | 000267 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions |  |  |  | 000267_Photo 14-12-2017 15.55.06.jpg
6304 | 000267 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6305 | 000267 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6306 | 000267 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
6307 | 000267 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
6308 | 000267 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
6309 | 000267 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
6310 | 000267 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
6311 | 000267 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
6312 | 000267 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
6313 | 000267 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
6314 | 000267 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
6315 | 000267 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6316 | 000267 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des chasses d'eau
6317 | 000268 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6318 | 000268 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite
6319 | 000268 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage |  |  |  | 000268_Photo 14-12-2017 15.56.35.jpg
6320 | 000268 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
6321 | 000268 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6322 | 000268 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des vannes |  |  |  | 000268_Photo 14-12-2017 15.56.50.jpg
6323 | 000268 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
6324 | 000268 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de by pass sur les filtres
6325 | 000268 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de liaisons équipotentielles
6326 | 000268 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des indicateurs (mano, thermomètres)
6327 | 000268 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le montage des filtres (et la présence de manomètre pour contrôler la perte de charge)
6328 | 000268 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6329 | 000268 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6330 | 000268 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6331 | 000268 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de localisation des vannes
6332 | 000268 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / vannes de barrage |  |  |  | 000268_Photo 14-12-2017 15.57.08.jpg
6333 | 000268 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
6334 | 000268 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la signalisation des fluides et du sens de circulation
6335 | 000268 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler les pressions sur les différents points de distribution
6336 | 000268 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une analyse d'eau sur le réseau
6337 | 000268 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6338 | 000269 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
6339 | 000269 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
6340 | 000269 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries
6341 | 000269 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
6342 | 000269 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
6343 | 000269 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...)
6344 | 000269 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
6345 | 000269 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs
6346 | 000269 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions
6347 | 000269 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6348 | 000269 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6349 | 000269 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
6350 | 000269 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
6351 | 000269 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
6352 | 000269 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
6353 | 000269 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
6354 | 000269 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
6355 | 000269 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
6356 | 000269 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
6357 | 000269 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
6358 | 000270 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration
6359 | 000270 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fissure
6360 | 000270 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des joints
6361 | 000270 | CONTRÔLE VISUEL | contrôler l'état du ferme porte
6362 | 000270 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
6363 | 000270 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le détalonnage
6364 | 000270 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6365 | 000270 | CONTRÔLE VISUEL | Tester le verrouillage manuel (verrou ou clé)
6366 | 000270 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvre de la porte
6367 | 000270 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ferme porte
6368 | 000270 | TEST FONCTIONNEL | Tester le verrouillage manuel (verrou ou clé)
6369 | 000271 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6370 | 000271 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
6371 | 000271 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
6372 | 000271 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
6373 | 000271 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
6374 | 000271 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6375 | 000271 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
6376 | 000271 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
6377 | 000271 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
6378 | 000271 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
6379 | 000271 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
6380 | 000271 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
6381 | 000272 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6382 | 000272 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
6383 | 000272 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
6384 | 000272 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
6385 | 000272 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
6386 | 000272 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6387 | 000272 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
6388 | 000272 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
6389 | 000272 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
6390 | 000272 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
6391 | 000272 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
6392 | 000272 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
6393 | 000273 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6394 | 000273 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
6395 | 000273 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
6396 | 000273 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
6397 | 000273 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
6398 | 000273 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6399 | 000273 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
6400 | 000273 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
6401 | 000273 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
6402 | 000273 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
6403 | 000273 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
6404 | 000273 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
6405 | 000274 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6406 | 000274 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
6407 | 000274 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
6408 | 000274 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
6409 | 000274 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
6410 | 000274 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6411 | 000274 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
6412 | 000274 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
6413 | 000274 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
6414 | 000274 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
6415 | 000274 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
6416 | 000274 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
6417 | 000275 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
6418 | 000275 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'éclairage de l'équipement
6419 | 000275 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des voyants de signalisation
6420 | 000275 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le raccordement du bus de communication |  |  |  | 000275_Photo 14-12-2017 16.36.02.jpg
6421 | 000275 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
6422 | 000275 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'exactitude des informations à l'affichage (entrées / sorties) |  |  |  | 000275_Photo 14-12-2017 16.35.49.jpg
6423 | 000275 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du matériel
6424 | 000275 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6425 | 000275 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité du matériel
6426 | 000275 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'une procédure de recharge du programme
6427 | 000275 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
6428 | 000275 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des points
6429 | 000275 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la table d'échange (ex : Jbus...)
6430 | 000275 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de mots de passe (administrateur et utilisateur)
6431 | 000275 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des dernières versions de sauvegardes
6432 | 000275 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des schémas |  |  |  | 000275_Photo 14-12-2017 16.36.56.jpg
6433 | 000275 | TEST FONCTIONNEL | Tester la modification de consigne en local
6434 | 000275 | TEST FONCTIONNEL | Tester le forçage en local d'une sortie
6435 | 000275 | TEST FONCTIONNEL | Tester les remontées d'alarmes vers la GTC (ex : erreur de com. / hors ligne)
6436 | 000275 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adressage du matériel
6437 | 000275 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'année de mise en service des piles / batteries
6438 | 000275 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la prise en compte des modifications venant de la GTC
6439 | 000275 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les paramètres de date et d'heure
6440 | 000275 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de la qualité de l'alimentation électrique (U, I, HZ)
6441 | 000275 | MESURES ET ANALYSES | Relever la version du matériel et du programme embarqué
6442 | 000275 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation et le niveau de redondance
6443 | 000275 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les télé réglages => ex : Point de consigne
6444 | 000275 | MESURES ET ANALYSES | Tester sur changement de la consigne la réaction des boucles de régulation
6445 | 000276 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
6446 | 000276 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
6447 | 000276 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
6448 | 000276 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
6449 | 000276 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
6450 | 000276 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
6451 | 000276 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
6452 | 000276 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
6453 | 000276 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
6454 | 000276 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
6455 | 000276 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
6456 | 000276 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
6457 | 000276 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6458 | 000276 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
6459 | 000276 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
6460 | 000276 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
6461 | 000276 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
6462 | 000276 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
6463 | 000276 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
6464 | 000276 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
6465 | 000276 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
6466 | 000277 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
6467 | 000277 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des miroirs et des parois
6468 | 000277 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du revêtement de sol
6469 | 000277 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de la cabine
6470 | 000277 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le bon fonctionnement et l'efficacité de l'éclairage
6471 | 000277 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le bon fonctionnement et l'exactitude de l'affichage des étages ainsi que le sens de déplacement
6472 | 000277 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6473 | 000277 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de la documentation constructeur
6474 | 000277 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence du carnet d'entretien avec l'ensemble des contrôles réglementaires
6475 | 000277 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
6476 | 000277 | CONTRÔLE VISUEL | Tester l'ouverture et la fermeture des portes
6477 | 000277 | DOCUMENTATION | Tester la commande prioritaire pompier
6478 | 000277 | DOCUMENTATION | Tester le bon fonctionnement de l'interphone
6479 | 000277 | TEST FONCTIONNEL | Tester le bon fonctionnement du lecteur de badge
6480 | 000277 | TEST FONCTIONNEL | Tester le bon positionnement de la cabine lors de l'ouverture sur un niveau
6481 | 000277 | TEST FONCTIONNEL | Tester les capteurs de porte (cellule déclenchant l'ouverture)
6482 | 000277 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler avec le Poste de sécurité ou le centre d'appel, la désignation de la cabine
6483 | 000277 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer la mesure du temps de déplacement de la cabine (temps de référence ou par comparaison)
6484 | 000278 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
6485 | 000278 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des miroirs et des parois
6486 | 000278 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du revêtement de sol
6487 | 000278 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de la cabine
6488 | 000278 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le bon fonctionnement et l'efficacité de l'éclairage
6489 | 000278 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le bon fonctionnement et l'exactitude de l'affichage des étages ainsi que le sens de déplacement
6490 | 000278 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6491 | 000278 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de la documentation constructeur
6492 | 000278 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence du carnet d'entretien avec l'ensemble des contrôles réglementaires
6493 | 000278 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
6494 | 000278 | CONTRÔLE VISUEL | Tester l'ouverture et la fermeture des portes
6495 | 000278 | DOCUMENTATION | Tester la commande prioritaire pompier
6496 | 000278 | DOCUMENTATION | Tester le bon fonctionnement de l'interphone
6497 | 000278 | TEST FONCTIONNEL | Tester le bon fonctionnement du lecteur de badge
6498 | 000278 | TEST FONCTIONNEL | Tester le bon positionnement de la cabine lors de l'ouverture sur un niveau
6499 | 000278 | TEST FONCTIONNEL | Tester les capteurs de porte (cellule déclenchant l'ouverture)
6500 | 000278 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler avec le Poste de sécurité ou le centre d'appel, la désignation de la cabine
6501 | 000278 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer la mesure du temps de déplacement de la cabine (temps de référence ou par comparaison)
6502 | 000279 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6503 | 000279 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6504 | 000279 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6505 | 000279 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6506 | 000279 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6507 | 000279 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6508 | 000279 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6509 | 000279 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6510 | 000279 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6511 | 000279 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6512 | 000279 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6513 | 000279 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des contrôles réglementaires
6514 | 000279 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande à distance de l'appareil d'éclairage (GTE)
6515 | 000279 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6516 | 000279 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en décharge du bloc
6517 | 000279 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la veilleuse
6518 | 000279 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6519 | 000279 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6520 | 000279 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6521 | 000279 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la durée de décharge du bloc
6522 | 000280 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6523 | 000280 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6524 | 000280 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6525 | 000280 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6526 | 000280 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6527 | 000280 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6528 | 000280 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6529 | 000280 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6530 | 000280 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6531 | 000280 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6532 | 000280 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6533 | 000280 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des contrôles réglementaires
6534 | 000280 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande à distance de l'appareil d'éclairage (GTE)
6535 | 000280 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6536 | 000280 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en décharge du bloc
6537 | 000280 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la veilleuse
6538 | 000280 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6539 | 000280 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6540 | 000280 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6541 | 000280 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la durée de décharge du bloc
6542 | 000281 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6543 | 000281 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6544 | 000281 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6545 | 000281 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6546 | 000281 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6547 | 000281 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6548 | 000281 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6549 | 000281 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6550 | 000281 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6551 | 000281 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6552 | 000281 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6553 | 000281 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des contrôles réglementaires
6554 | 000281 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande à distance de l'appareil d'éclairage (GTE)
6555 | 000281 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6556 | 000281 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en décharge du bloc
6557 | 000281 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la veilleuse
6558 | 000281 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6559 | 000281 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6560 | 000281 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6561 | 000281 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la durée de décharge du bloc
6562 | 000282 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6563 | 000282 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
6564 | 000282 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
6565 | 000282 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
6566 | 000282 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
6567 | 000282 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6568 | 000282 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
6569 | 000282 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
6570 | 000282 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
6571 | 000282 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
6572 | 000282 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
6573 | 000282 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
6574 | 000283 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6575 | 000283 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
6576 | 000283 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
6577 | 000283 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
6578 | 000283 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
6579 | 000283 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6580 | 000283 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
6581 | 000283 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
6582 | 000283 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
6583 | 000283 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
6584 | 000283 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
6585 | 000283 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
6586 | 000284 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6587 | 000284 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
6588 | 000284 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
6589 | 000284 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
6590 | 000284 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
6591 | 000284 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6592 | 000284 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
6593 | 000284 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
6594 | 000284 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
6595 | 000284 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
6596 | 000284 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
6597 | 000284 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
6598 | 000285 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6599 | 000285 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
6600 | 000285 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
6601 | 000285 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
6602 | 000285 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
6603 | 000285 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6604 | 000285 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
6605 | 000285 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
6606 | 000285 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
6607 | 000285 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
6608 | 000285 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
6609 | 000285 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
6610 | 000286 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
6611 | 000286 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
6612 | 000286 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries
6613 | 000286 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
6614 | 000286 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
6615 | 000286 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...)
6616 | 000286 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
6617 | 000286 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs
6618 | 000286 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions |  |  |  | 000286_Photo 14-12-2017 17.24.12.jpg
6619 | 000286 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  |  |  | 000286_Photo 14-12-2017 17.17.14.jpg
6620 | 000286 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6621 | 000286 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
6622 | 000286 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
6623 | 000286 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
6624 | 000286 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
6625 | 000286 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
6626 | 000286 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
6627 | 000286 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
6628 | 000286 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
6629 | 000286 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
6630 | 000286 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6631 | 000286 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des chasses d'eau
6632 | 000287 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
6633 | 000287 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
6634 | 000287 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries
6635 | 000287 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
6636 | 000287 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
6637 | 000287 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...)
6638 | 000287 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
6639 | 000287 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs
6640 | 000287 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions
6641 | 000287 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6642 | 000287 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6643 | 000287 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
6644 | 000287 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
6645 | 000287 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
6646 | 000287 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
6647 | 000287 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
6648 | 000287 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
6649 | 000287 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
6650 | 000287 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
6651 | 000287 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
6652 | 000288 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6653 | 000288 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6654 | 000288 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6655 | 000288 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6656 | 000288 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6657 | 000288 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6658 | 000288 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6659 | 000288 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6660 | 000288 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6661 | 000288 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6662 | 000288 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6663 | 000288 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6664 | 000288 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6665 | 000288 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6666 | 000288 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6667 | 000288 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
6668 | 000289 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6669 | 000289 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6670 | 000289 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6671 | 000289 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6672 | 000289 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
6673 | 000289 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
6674 | 000289 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
6675 | 000289 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
6676 | 000289 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
6677 | 000289 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
6678 | 000289 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
6679 | 000289 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
6680 | 000289 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6681 | 000289 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6682 | 000289 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
6683 | 000289 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
6684 | 000290 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
6685 | 000290 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'éclairage de l'équipement
6686 | 000290 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des voyants de signalisation
6687 | 000290 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le raccordement du bus de communication |  |  |  | 000290_Photo 14-12-2017 17.42.11.jpg
6688 | 000290 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
6689 | 000290 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'exactitude des informations à l'affichage (entrées / sorties) |  |  |  | 000290_Photo 14-12-2017 17.42.25.jpg
6690 | 000290 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du matériel
6691 | 000290 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6692 | 000290 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité du matériel
6693 | 000290 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'une procédure de recharge du programme
6694 | 000290 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur |  |  |  | 000290_Photo 14-12-2017 17.42.36.jpg
6695 | 000290 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des points
6696 | 000290 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la table d'échange (ex : Jbus...)
6697 | 000290 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de mots de passe (administrateur et utilisateur)
6698 | 000290 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des dernières versions de sauvegardes
6699 | 000290 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des schémas
6700 | 000290 | TEST FONCTIONNEL | Tester la modification de consigne en local
6701 | 000290 | TEST FONCTIONNEL | Tester le forçage en local d'une sortie
6702 | 000290 | TEST FONCTIONNEL | Tester les remontées d'alarmes vers la GTC (ex : erreur de com. / hors ligne)
6703 | 000290 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adressage du matériel
6704 | 000290 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'année de mise en service des piles / batteries
6705 | 000290 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la prise en compte des modifications venant de la GTC
6706 | 000290 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les paramètres de date et d'heure
6707 | 000290 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de la qualité de l'alimentation électrique (U, I, HZ)
6708 | 000290 | MESURES ET ANALYSES | Relever la version du matériel et du programme embarqué
6709 | 000290 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation et le niveau de redondance
6710 | 000290 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les télé réglages => ex : Point de consigne
6711 | 000290 | MESURES ET ANALYSES | Tester sur changement de la consigne la réaction des boucles de régulation
6712 | 000291 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
6713 | 000291 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
6714 | 000291 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
6715 | 000291 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
6716 | 000291 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
6717 | 000291 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
6718 | 000291 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
6719 | 000291 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
6720 | 000291 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
6721 | 000291 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
6722 | 000291 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
6723 | 000291 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
6724 | 000291 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6725 | 000291 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
6726 | 000291 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
6727 | 000291 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
6728 | 000291 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
6729 | 000291 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
6730 | 000291 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
6731 | 000291 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
6732 | 000291 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
6733 | 000292 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
6734 | 000292 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
6735 | 000292 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
6736 | 000292 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
6737 | 000292 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
6738 | 000292 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
6739 | 000292 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
6740 | 000292 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
6741 | 000292 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
6742 | 000292 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
6743 | 000292 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
6744 | 000292 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
6745 | 000292 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6746 | 000292 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
6747 | 000292 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
6748 | 000292 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
6749 | 000292 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
6750 | 000292 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
6751 | 000292 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
6752 | 000292 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
6753 | 000292 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
6754 | 000202 |  | Contrôler l’état général de l’équipement |  | L’équipement est poussiéreux ou sale | Et touer l’équipement
6755 | 000293 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôle de l'état du moteur
6756 | 000293 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôle de l'état mécanique (fixations, tringleries, vérins, actionneurs)
6757 | 000293 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôle de la continuité des liaisons équipotentielles à la Terre
6758 | 000293 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'alarme
6759 | 000293 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
6760 | 000293 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
6761 | 000293 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la désignation et l'étiquetage de l'ensemble des éléments
6762 | 000293 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et le fonctionnement de l'éclairage de proximité
6763 | 000293 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le marquage au sol de la zone de manœuvre de la porte.
6764 | 000293 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6765 | 000293 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
6766 | 000293 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du carnet d'entretien avec les contrôles réglementaires
6767 | 000293 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
6768 | 000293 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'interaction sur un déclenchement D I (sécurité positive)
6769 | 000293 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le verrouillage en fermeture
6770 | 000293 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
6771 | 000293 | TEST FONCTIONNEL | Tester la barre palpeuse
6772 | 000293 | TEST FONCTIONNEL | Tester la cellule de sécurité
6773 | 000293 | TEST FONCTIONNEL | Tester le débrayage mécanique en suivant la procédure d'exploitation.
6774 | 000293 | TEST FONCTIONNEL | Tester le lecteur de badge et / ou la commande manuelle |  |  |  | 000293_Photo 15-12-2017 09.33.35.jpg
6775 | 000293 | TEST FONCTIONNEL | Tester le radar ou la boucle magnétique |  |  |  | 000293_Photo 15-12-2017 09.34.10.jpg
6776 | 000293 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6777 | 000294 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux (ronflement)
6778 | 000294 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage (identifié si l'un des circuits est secouru)
6779 | 000294 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général (empoussièrement, peinture, infiltration) |  |  |  | 000294_Photo 15-12-2017 09.48.58.jpg
6780 | 000294 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité apparente de l'ensemble (présence de la serrure de verrouillage)
6781 | 000294 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source / parasurtenseur
6782 | 000294 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de liaisons équipotentielles à la Terre
6783 | 000294 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le Système de Liaison à la Terre suivant les spécifications du Régime de Neutre
6784 | 000294 | CONTRÔLE VISUEL | Repérer la présence ou non de détecteur de fumée (D I) |  |  |  | 000294_Photo 15-12-2017 09.49.36.jpg
6785 | 000294 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6786 | 000294 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité au Transformateur
6787 | 000294 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source / parasurtenseur
6788 | 000294 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
6789 | 000294 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affiches et/ou du carnet de manœuvres pour les consignations |  |  |  | 000294_Photo 15-12-2017 09.51.53.jpg
6790 | 000294 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affiches réglementaires conformes à la norme NF
6791 | 000294 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique |  |  |  | 000294_Photo 15-12-2017 09.49.55.jpg
6792 | 000294 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
6793 | 000294 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la remontée des alarmes vers le système central (GTE)
6794 | 000294 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement de l'équipement
6795 | 000294 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du DGPT 2 ou des sondes PTC (et noter les conséquences).
6796 | 000294 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la ventilation du local ainsi que son ambiance
6797 | 000294 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de l'huile de refroidissement (test diélectrique, humidité, résidus etc.)
6798 | 000294 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler au TGBT la Puissance utilisée en rapport à la charge admissible par le Transformateur
6799 | 000294 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation et le niveau de redondance (Tiers)
6800 | 000294 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler le réglage du disjoncteur général BT par rapport à la puissance du transformateur.
6801 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration
6802 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6803 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'aération du local |  |  |  | 000295_Photo 15-12-2017 09.53.53.jpg
6804 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du local (empoussièrement, peinture, infiltration) |  |  |  | 000295_Photo 15-12-2017 09.57.49.jpg
6805 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
6806 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
6807 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un détecteur incendie
6808 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un système d'alarme incendie acoustique (et ou visuel) |  |  |  | 000295_Photo 15-12-2017 09.54.30.jpg
6809 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère |  |  |  | 000295_Photo 15-12-2017 09.54.43.jpg
6810 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des BAES sur les issues de secours. |  |  |  | 000295_Photo 15-12-2017 09.55.jpg
6811 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des extincteurs (adéquation type avec le risque) |  |  |  | 000295_Photo 15-12-2017 09.55.08.jpg
6812 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6813 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage (identifié si l'un des circuits est secouru)
6814 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du verrouillage de la porte |  |  |  | 000295_Photo 15-12-2017 09.55.20.jpg
6815 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des chemins de câble
6816 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des équipements
6817 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère / origines sources
6818 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'affichage SF6
6819 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de liaisons équipotentielles à la Terre
6820 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
6821 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence du schéma de verrouillages et des procédures |  |  |  | 000295_Photo 15-12-2017 09.55.52.jpg
6822 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | Repérer la présence ou non de détecteur de fumée (D I)
6823 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité aux cellules
6824 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité du local (serrure) et de l'issue de secours (présence barre anti panique)
6825 | 000295 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de l'affichage réglementaire sur la porte et à l'intérieur du local.
6826 | 000295 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6827 | 000295 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affiches réglementaires conformes à la norme NF C Tableau VI
6828 | 000295 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique de l'installation
6829 | 000295 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
6830 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Un jeu de 3 cartouches HPC (comptage 6,3 A) en boite d'origine à l'horizontale (date péremption) |  |  |  | 000295_Photo 15-12-2017 09.56.13.jpg
6831 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Un jeu de 3 cartouches HPC (protection transfo) en boite d'origine à l'horizontale (date péremption)
6832 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Un jeu de 3 voyants néons
6833 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Un tabouret isolant (36kV) |  |  |  | 000295_Photo 15-12-2017 09.56.55.jpg
6834 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Une crosse de sauvetage à manche isolant
6835 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Une paire de gants isolants talqués placé dans un coffret mural
6836 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Une perche isolante (36 kV) avec tête détectrice à néon (système Pièzo ou vérificateur à magnéto)
6837 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la mise à la terre de la tôlerie des cellules HT |  |  |  | 000295_Photo 15-12-2017 09.58.34.jpg
6838 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la mise à la terre des chemins de câbles (liaisons équipotentielles)
6839 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence d'un extincteur (Poudre et ou CO2, noter la date de la dernière vérification).
6840 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence du matériel Isolant comportant :
6841 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence et le fonctionnement d'un téléphone / Interphone
6842 | 000295 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence et le fonctionnement du bloc mobile d'éclairage de sécurité (nb.) |  |  |  | 000295_Photo 15-12-2017 09.58.11.jpg
6843 | 000295 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la ventilation du local ainsi que son ambiance, présence d'un convecteur statique
6844 | 000295 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation et le niveau de redondance (Tiers)
6845 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | - un jeu de 3 cartouches HPC (comptage 6,3 A) en boite d'origine à l'horizontale (date péremption)
6846 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | - un jeu de 3 cartouches HPC (protection transfo) en boite d'origine à l'horizontale (date péremption)
6847 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | - un jeu de 3 voyants néons
6848 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | - un tabouret isolant (36kV)
6849 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | - une crosse de sauvetage à manche isolant
6850 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | - une paire de gants isolants talqués placé dans un coffret mural
6851 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | - une perche isolante (36 kV) avec tête détectrice à néon (système Pièzo ou vérificateur à magnéto)
6852 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6853 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage (identifié si l'un des circuits est secouru)
6854 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des chemins de câble
6855 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des équipements
6856 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du local (empoussièrement, peinture, infiltration)
6857 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité apparente de l'ensemble
6858 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
6859 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre de la tôlerie des cellules HT
6860 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un extincteur (Poudre et ou CO2, noter la date de la dernière vérification).
6861 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de liaisons équipotentielles à la Terre
6862 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
6863 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence du matériel Isolant comportant :
6864 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des barrettes de mise à la terre
6865 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le bloc d'énergie (Identifier source et noter la date de mise en service des batteries)
6866 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le capotage HTA, l'état du coupe feu et la signalisation sur la face visible de la liaison
6867 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Protection générale HT => Bobine de déclenchement (Identifié le mode : à Manque ou Mitop)
6868 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | Repérer la présence ou non de détecteur de fumée (D I)
6869 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6870 | 000297 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité du local (serrure) et de l'issue de secours (présence barre anti panique)
6871 | 000297 | DOCUMENTATION | Contrôler l'affichage du synoptique unifilaire de distribution électrique HT.
6872 | 000297 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6873 | 000297 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origines sources
6874 | 000297 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
6875 | 000297 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
6876 | 000297 | DOCUMENTATION | S'assurer de la présence de l'affichage réglementaire sur la porte et à l'intérieur du local.
6877 | 000297 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence des affiches réglementaires conformes à la norme NF C Tableau VI
6878 | 000297 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence et le fonctionnement d'un téléphone / Interphone
6879 | 000297 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence et le fonctionnement du bloc mobile d'éclairage de sécurité (nb.)
6880 | 000297 | TEST FONCTIONNEL | PASA (contrôler son mode de fonctionnement Manu / Auto et relever la date de MES des Batteries)
6881 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Compteur : Relever la dernière Puissance appelée sous 10 mn
6882 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la présence de résistance anti-effluve dans les cellules HTA (si nécessaire de part l'implantation du poste)
6883 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la ventilation du local ainsi que son ambiance, présence d'un convecteur statique
6884 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Pour cette période calculer la Tangente phi
6885 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Relever la valeur de l'énergie consommée au mois précédent : KWh, Kvarh (périodes pointe + HPH)
6886 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Relever la valeur de l'énergie consommée du mois en cours : KWh, Kvarh (périodes pointe + HPH)
6887 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Relever les valeurs instantanées et les réglages de la protection générale HT => Sepam
6888 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation et le niveau de redondance (Tiers)
6889 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la présence tension
6890 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la véracité les procédures de manœuvres (lors d'un essai programmé N/S sur "GE")
6891 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Tester avec ERDF à l'aide du PASA une inversion de source sur la Double Dérivation Motorisée
6892 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Tester l'autonomie du C13 100 ou C13 200
6893 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Tester l'autonomie du Pasa (ERDF présent)
6894 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Tester le fonctionnement du DGPT 2 (et noter les conséquences avec les remontées d'alarmes).
6895 | 000297 | MESURES ET ANALYSES | Tester les manœuvres sur le disjoncteur général HTA (lors d'un essai programmé avec reprise par le "GE")
6896 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'aspect des cellules et la position des clés de verrouillage
6897 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des voyants néons des 3 phases (nb.) sur chaque cellule
6898 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'identification des cellules avec le repère (Tenant - Aboutissant)
6899 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité apparente de l'ensemble
6900 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des poignées de manœuvres
6901 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la signalisation HTA sur les panneaux
6902 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Identifier l'origine de la source auxiliaire pour les commandes des cellules (ex : 48V =)
6903 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de l'affichage SF6
6904 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de l'analyse fonctionnelle
6905 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du carnet de manœuvres pour les consignations
6906 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de verrouillages et des procédures
6907 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique de commande des cellules
6908 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'aspect des cellules et la position des clés de verrouillage
6909 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des voyants néons des 3 phases (nb.) sur chaque cellule
6910 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'identification des cellules avec le repère (Tenant - Aboutissant)
6911 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité apparente de l'ensemble
6912 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des poignées de manœuvres
6913 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la signalisation HTA sur les panneaux
6914 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Identifier l'origine de la source auxiliaire pour les commandes des cellules (ex : 48V =)
6915 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de l'affichage SF6
6916 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de l'analyse fonctionnelle
6917 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du carnet de manœuvres pour les consignations
6918 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de verrouillages et des procédures
6919 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique de commande des cellules
6920 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | - un jeu de 3 cartouches HPC (comptage 6,3 A) en boite d'origine à l'horizontale (date péremption)
6921 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | - un jeu de 3 cartouches HPC (protection transfo) en boite d'origine à l'horizontale (date péremption)
6922 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | - un jeu de 3 voyants néons
6923 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | - un tabouret isolant (36kV)
6924 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | - une crosse de sauvetage à manche isolant
6925 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | - une paire de gants isolants talqués placé dans un coffret mural
6926 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | - une perche isolante (36 kV) avec tête détectrice à néon (système Pièzo ou vérificateur à magnéto)
6927 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6928 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage (identifié si l'un des circuits est secouru)
6929 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des chemins de câble
6930 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des équipements
6931 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du local (empoussièrement, peinture, infiltration)
6932 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité apparente de l'ensemble
6933 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
6934 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre de la tôlerie des cellules HT
6935 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un extincteur (Poudre et ou CO2, noter la date de la dernière vérification).
6936 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de liaisons équipotentielles à la Terre
6937 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
6938 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence du matériel Isolant comportant :
6939 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des barrettes de mise à la terre
6940 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le bloc d'énergie (Identifier source et noter la date de mise en service des batteries)
6941 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le capotage HTA, l'état du coupe feu et la signalisation sur la face visible de la liaison
6942 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Protection générale HT => Bobine de déclenchement (Identifié le mode : à Manque ou Mitop)
6943 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | Repérer la présence ou non de détecteur de fumée (D I)
6944 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6945 | 000298 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité du local (serrure) et de l'issue de secours (présence barre anti panique)
6946 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler l'affichage du synoptique unifilaire de distribution électrique HT.
6947 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
6948 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origines sources
6949 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
6950 | 000298 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
6951 | 000298 | DOCUMENTATION | S'assurer de la présence de l'affichage réglementaire sur la porte et à l'intérieur du local.
6952 | 000298 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence des affiches réglementaires conformes à la norme NF C Tableau VI
6953 | 000298 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence et le fonctionnement d'un téléphone / Interphone
6954 | 000298 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence et le fonctionnement du bloc mobile d'éclairage de sécurité (nb.)
6955 | 000298 | TEST FONCTIONNEL | PASA (contrôler son mode de fonctionnement Manu / Auto et relever la date de MES des Batteries)
6956 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Compteur : Relever la dernière Puissance appelée sous 10 mn
6957 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la présence de résistance anti-effluve dans les cellules HTA (si nécessaire de part l'implantation du poste)
6958 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la ventilation du local ainsi que son ambiance, présence d'un convecteur statique
6959 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Pour cette période calculer la Tangente phi
6960 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Relever la valeur de l'énergie consommée au mois précédent : KWh, Kvarh (périodes pointe + HPH)
6961 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Relever la valeur de l'énergie consommée du mois en cours : KWh, Kvarh (périodes pointe + HPH)
6962 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Relever les valeurs instantanées et les réglages de la protection générale HT => Sepam
6963 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation et le niveau de redondance (Tiers)
6964 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la présence tension
6965 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la véracité les procédures de manœuvres (lors d'un essai programmé N/S sur "GE")
6966 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Tester avec ERDF à l'aide du PASA une inversion de source sur la Double Dérivation Motorisée
6967 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Tester l'autonomie du C13 100 ou C13 200
6968 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Tester l'autonomie du Pasa (ERDF présent)
6969 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Tester le fonctionnement du DGPT 2 (et noter les conséquences avec les remontées d'alarmes).
6970 | 000298 | MESURES ET ANALYSES | Tester les manœuvres sur le disjoncteur général HTA (lors d'un essai programmé avec reprise par le "GE")
6971 | 000299 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
6972 | 000299 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de défaut
6973 | 000299 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6974 | 000299 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du poste, présence des sauvegardes
6975 | 000299 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6976 | 000299 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la cohérence des synoptiques
6977 | 000299 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
6978 | 000299 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
6979 | 000299 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
6980 | 000299 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
6981 | 000299 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le positionnement du matériel (hauteur, proximité)
6982 | 000299 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6983 | 000299 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité en toute sureté
6984 | 000299 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur (mots de passe)
6985 | 000299 | TEST FONCTIONNEL | Tester le report des alarmes
6986 | 000299 | TEST FONCTIONNEL | Tester les lecteurs et les déclencheurs manuels (boîtier vert)
6987 | 000299 | TEST FONCTIONNEL | Tester les remontés d'information
6988 | 000299 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures de qualité de l'alimentation électrique (U, I , HZ,)
6989 | 000299 | MESURES ET ANALYSES | Tester une mise en sécurité positive (issues avec serrure à rupture)
6990 | 000299 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
6991 | 000302 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
6992 | 000302 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des connexions filaires
6993 | 000302 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
6994 | 000302 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
6995 | 000302 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
6996 | 000302 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
6997 | 000302 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
6998 | 000302 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
6999 | 000302 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7000 | 000302 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7001 | 000302 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de l'affichage réglementaire à l'extérieur
7002 | 000302 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur (mot de passe)
7003 | 000302 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'enregistrement des évènements sur disque
7004 | 000302 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le réglage de la mise au point
7005 | 000302 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des fonctions zoom (motorisation et qualité de mise au point)
7006 | 000302 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des tourelles (motorisation)
7007 | 000302 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la visualisation caméra sur l'enregistreur
7008 | 000302 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler son fonctionnement si il existe une passerelle entre intrusion et vidéosurveillance
7009 | 000302 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur le poste l'horloge interne et la synchronisation des systèmes
7010 | 000302 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la qualité de l'alimentation électrique (U, I, HZ, Taux de distorsion H3)
7011 | 000302 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7012 | 000303 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7013 | 000303 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des connexions filaires
7014 | 000303 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7015 | 000303 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
7016 | 000303 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
7017 | 000303 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
7018 | 000303 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
7019 | 000303 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7020 | 000303 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7021 | 000303 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7022 | 000303 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de l'affichage réglementaire à l'extérieur
7023 | 000303 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur (mot de passe)
7024 | 000303 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'enregistrement des évènements sur disque
7025 | 000303 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le réglage de la mise au point
7026 | 000303 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des fonctions zoom (motorisation et qualité de mise au point)
7027 | 000303 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des tourelles (motorisation)
7028 | 000303 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la visualisation caméra sur l'enregistreur
7029 | 000303 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler son fonctionnement si il existe une passerelle entre intrusion et vidéosurveillance
7030 | 000303 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur le poste l'horloge interne et la synchronisation des systèmes
7031 | 000303 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la qualité de l'alimentation électrique (U, I, HZ, Taux de distorsion H3)
7032 | 000303 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7033 | 000304 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7034 | 000304 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des connexions filaires
7035 | 000304 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7036 | 000304 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
7037 | 000304 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
7038 | 000304 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
7039 | 000304 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
7040 | 000304 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7041 | 000304 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7042 | 000304 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7043 | 000304 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de l'affichage réglementaire à l'extérieur
7044 | 000304 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur (mot de passe)
7045 | 000304 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'enregistrement des évènements sur disque
7046 | 000304 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le réglage de la mise au point
7047 | 000304 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des fonctions zoom (motorisation et qualité de mise au point)
7048 | 000304 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des tourelles (motorisation)
7049 | 000304 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la visualisation caméra sur l'enregistreur
7050 | 000304 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler son fonctionnement si il existe une passerelle entre intrusion et vidéosurveillance
7051 | 000304 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur le poste l'horloge interne et la synchronisation des systèmes
7052 | 000304 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la qualité de l'alimentation électrique (U, I, HZ, Taux de distorsion H3)
7053 | 000304 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7054 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
7055 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
7056 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000306_Photo 15-12-2017 11.11.51.jpg
7057 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  |  |  | 000306_Photo 15-12-2017 11.12.07.jpg
7058 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur |  |  |  | 000306_Photo 15-12-2017 11.12.14.jpg
7059 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
7060 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
7061 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage) |  |  |  | 000306_Photo 15-12-2017 11.12.37.jpg
7062 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
7063 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
7064 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000306_Photo 15-12-2017 11.12.47.jpg
7065 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures |  |  |  | 000306_Photo 15-12-2017 11.12.54.jpg
7066 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7067 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7068 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
7069 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
7070 | 000306 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
7071 | 000306 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7072 | 000306 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7073 | 000306 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
7074 | 000306 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
7075 | 000306 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
7076 | 000306 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
7077 | 000306 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
7078 | 000306 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
7079 | 000308 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7080 | 000308 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7081 | 000308 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement, Hydraulique (absence de fuite)
7082 | 000308 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (attaches, assise, stabilité)
7083 | 000308 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère / origine de la source
7084 | 000308 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
7085 | 000308 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7086 | 000308 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7087 | 000308 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7088 | 000308 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du carnet d'entretien
7089 | 000308 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du livret de contrôles réglementaires
7090 | 000308 | DOCUMENTATION | Contrôler la réalisation des préconisations du constructeur (préventif pluriannuel)
7091 | 000308 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler au Poste de sécurité les reports d'alarme avec le matériel correspondant
7092 | 000308 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'arrêt d'urgence
7093 | 000308 | TEST FONCTIONNEL | Tester les capteurs
7094 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
7095 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
7096 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000310_Photo 15-12-2017 11.23.48.jpg
7097 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  |  |  | 000310_Photo 15-12-2017 11.23.58.jpg
7098 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
7099 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
7100 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
7101 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage) |  |  |  | 000310_Photo 15-12-2017 11.24.13.jpg
7102 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
7103 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
7104 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000310_Photo 15-12-2017 11.24.23.jpg
7105 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures |  |  |  | 000310_Photo 15-12-2017 11.24.31.jpg
7106 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7107 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7108 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
7109 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
7110 | 000310 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
7111 | 000310 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7112 | 000310 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7113 | 000310 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel |  |  |  | 000310_Photo 15-12-2017 11.24.46.jpg
7114 | 000310 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
7115 | 000310 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
7116 | 000310 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
7117 | 000310 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
7118 | 000310 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
7119 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
7120 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
7121 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000312_Photo 15-12-2017 11.26.56.jpg
7122 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  |  |  | 000312_Photo 15-12-2017 11.27.11.jpg
7123 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
7124 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
7125 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
7126 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage) |  |  |  | 000312_Photo 15-12-2017 11.27.26.jpg
7127 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
7128 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
7129 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000312_Photo 15-12-2017 11.27.46.jpg
7130 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures |  |  |  | 000312_Photo 15-12-2017 11.28.02.jpg
7131 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7132 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7133 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage) |  |  |  | 000312_Photo 15-12-2017 11.28.19.jpg
7134 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
7135 | 000312 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
7136 | 000312 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7137 | 000312 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7138 | 000312 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel |  |  |  | 000312_Photo 15-12-2017 11.28.32.jpg
7139 | 000312 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
7140 | 000312 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
7141 | 000312 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
7142 | 000312 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
7143 | 000312 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
7144 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
7145 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des raccordements des flexibles et du calorifuge
7146 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes (batterie hydraulique)
7147 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du pressostat présence d'air (batterie électrique)
7148 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du servomoteur
7149 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | contrôler l'état du thermostat de sécurité (batterie électrique)
7150 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le repérage sur les câbles et borniers
7151 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
7152 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
7153 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
7154 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7155 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7156 | 000314 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
7157 | 000314 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7158 | 000314 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du livret d'entretien
7159 | 000314 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7160 | 000314 | TEST FONCTIONNEL | Tester le pilotage des vannes / servomoteur
7161 | 000314 | TEST FONCTIONNEL | Tester le pressostat présence d'air
7162 | 000314 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de pression en amont de la boite
7163 | 000314 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure des températures d'entrées et de sorties sur l'air
7164 | 000314 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure des températures d'entrées et de sorties sur le ou les circuits d'eau
7165 | 000314 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures de débit d'air mini et maxi
7166 | 000314 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure acoustique en débit max et min
7167 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7168 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des indicateurs et capteurs implantés
7169 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
7170 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7171 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
7172 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
7173 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
7174 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de trappes
7175 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des réglages de registre d'équilibrage
7176 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7177 | 000314 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7178 | 000314 | DOCUMENTATION | Contrôler la date du dernier nettoyage de gaine
7179 | 000314 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7180 | 000314 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7181 | 000314 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de schéma et plan du réseau
7182 | 000314 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'absence de fuite (mise en pression)
7183 | 000314 | MESURES ET ANALYSES | Tester le réglage des registres d'équilibrage
7184 | 000314 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7185 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
7186 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
7187 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000315_Photo 15-12-2017 11.37.11.jpg
7188 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  |  |  | 000315_Photo 15-12-2017 11.37.26.jpg
7189 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
7190 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
7191 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
7192 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage) |  |  |  | 000315_Photo 15-12-2017 11.37.43.jpg
7193 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
7194 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
7195 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000315_Photo 15-12-2017 11.38.jpg
7196 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures |  |  |  | 000315_Photo 15-12-2017 11.38.24.jpg
7197 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  |  |  | 000315_Photo 15-12-2017 11.38.35.jpg
7198 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7199 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
7200 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
7201 | 000315 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
7202 | 000315 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7203 | 000315 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7204 | 000315 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
7205 | 000315 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
7206 | 000315 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
7207 | 000315 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
7208 | 000315 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
7209 | 000315 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
7210 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
7211 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
7212 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000318_Photo 15-12-2017 11.47.40.jpg
7213 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  |  |  | 000318_Photo 15-12-2017 11.47.50.jpg
7214 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
7215 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
7216 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
7217 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage) |  |  |  | 000318_Photo 15-12-2017 11.48.01.jpg
7218 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
7219 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
7220 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000318_Photo 15-12-2017 11.48.09.jpg
7221 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures |  |  |  | 000318_Photo 15-12-2017 11.48.19.jpg
7222 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7223 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité |  |  |  | 000318_Photo 15-12-2017 11.48.36.jpg
7224 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage) |  |  |  | 000318_Photo 15-12-2017 11.48.44.jpg
7225 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
7226 | 000318 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
7227 | 000318 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7228 | 000318 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7229 | 000318 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
7230 | 000318 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
7231 | 000318 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
7232 | 000318 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
7233 | 000318 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
7234 | 000318 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
7235 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
7236 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
7237 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000320_Photo 15-12-2017 11.53.38.jpg
7238 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  |  |  | 000320_Photo 15-12-2017 11.53.48.jpg
7239 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
7240 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
7241 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
7242 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage) |  |  |  | 000320_Photo 15-12-2017 11.53.59.jpg
7243 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
7244 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
7245 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000320_Photo 15-12-2017 11.54.05.jpg
7246 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures
7247 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  |  |  | 000320_Photo 15-12-2017 11.54.14.jpg
7248 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7249 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage) |  |  |  | 000320_Photo 15-12-2017 11.54.22.jpg
7250 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
7251 | 000320 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
7252 | 000320 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur |  |  |  | 000320_Photo 15-12-2017 11.54.44.jpg
7253 | 000320 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7254 | 000320 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
7255 | 000320 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
7256 | 000320 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
7257 | 000320 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
7258 | 000320 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
7259 | 000320 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
7260 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7261 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage |  |  |  | 000322_Photo 15-12-2017 12.03.53.jpg
7262 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
7263 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire |  |  |  | 000322_Photo 15-12-2017 12.01.01.jpg
7264 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible) |  |  |  | 000322_Photo 15-12-2017 12.04.19.jpg
7265 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur |  |  |  | 000322_Photo 15-12-2017 12.04.28.jpg
7266 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence |  |  |  | 000322_Photo 15-12-2017 12.01.13.jpg
7267 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan |  |  |  | 000322_Photo 15-12-2017 12.01.44.jpg
7268 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers |  |  |  | 000322_Photo 15-12-2017 12.01.55.jpg
7269 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres |  |  |  | 000322_Photo 15-12-2017 12.02.14.jpg
7270 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre |  |  |  | 000322_Photo 15-12-2017 12.02.07.jpg
7271 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
7272 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7273 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
7274 | 000322 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
7275 | 000322 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments
7276 | 000322 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
7277 | 000322 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
7278 | 000322 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire |  |  |  | 000322_Photo 15-12-2017 12.02.38.jpg
7279 | 000322 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
7280 | 000322 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
7281 | 000322 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
7282 | 000322 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
7283 | 000322 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte |  |  |  | 000322_Photo 15-12-2017 12.02.56.jpg
7284 | 000322 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
7285 | 000322 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
7286 | 000322 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO) |  |  |  | 000322_Photo 15-12-2017 12.03.08.jpg
7287 | 000322 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
7288 | 000322 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
7289 | 000322 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie | 03/2016
7290 | 000322 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
7291 | 000322 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
7292 | 000322 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
7293 | 000322 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
7294 | 000322 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
7295 | 000322 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
7296 | 000322 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
7297 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
7298 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
7299 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000323_Photo 15-12-2017 12.12.08.jpg
7300 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  |  |  | 000323_Photo 15-12-2017 12.12.16.jpg
7301 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
7302 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
7303 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
7304 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage) |  |  |  | 000323_Photo 15-12-2017 12.12.25.jpg
7305 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
7306 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
7307 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000323_Photo 15-12-2017 12.12.36.jpg
7308 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures |  |  |  | 000323_Photo 15-12-2017 12.12.44.jpg
7309 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  |  |  | 000323_Photo 15-12-2017 12.12.53.jpg
7310 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7311 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage) |  |  |  | 000323_Photo 15-12-2017 12.13.01.jpg
7312 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
7313 | 000323 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
7314 | 000323 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7315 | 000323 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7316 | 000323 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
7317 | 000323 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
7318 | 000323 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
7319 | 000323 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
7320 | 000323 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
7321 | 000323 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
7322 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
7323 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
7324 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des filtres
7325 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des pressostats |  |  |  | 000325_Photo 15-12-2017 12.15.03.jpg
7326 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des variateurs de vitesse
7327 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des bouches d'extractions
7328 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000325_Photo 15-12-2017 12.15.22.jpg
7329 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  |  |  | 000325_Photo 15-12-2017 12.15.40.jpg
7330 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
7331 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
7332 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
7333 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000325_Photo 15-12-2017 12.15.48.jpg
7334 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7335 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de vibrations ou bruits anormaux
7336 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité |  |  |  | 000325_Photo 15-12-2017 12.15.56.jpg
7337 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage) |  |  |  | 000325_Photo 15-12-2017 12.16.04.jpg
7338 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
7339 | 000325 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
7340 | 000325 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7341 | 000325 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de livret d'entretien
7342 | 000325 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7343 | 000325 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
7344 | 000325 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la programmation horaire
7345 | 000325 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
7346 | 000325 | TEST FONCTIONNEL | Tester la régulation de l'équipement
7347 | 000325 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
7348 | 000325 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
7349 | 000325 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer le débit global d'air extrait de l'installation
7350 | 000325 | MESURES ET ANALYSES | Mesurer les pressions statiques ou vitesse d'air au point caractéristiques de l'installation
7351 | 000325 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
7352 | 000325 | MESURES ET ANALYSES | Relever de l'isolement du moteur
7353 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
7354 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
7355 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000329_Photo 15-12-2017 12.23.53.jpg
7356 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  |  |  | 000329_Photo 15-12-2017 12.24.03.jpg
7357 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
7358 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
7359 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
7360 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage) |  |  |  | 000329_Photo 15-12-2017 12.24.13.jpg
7361 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
7362 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
7363 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000329_Photo 15-12-2017 12.24.23.jpg
7364 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures |  |  |  | 000329_Photo 15-12-2017 12.24.36.jpg
7365 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque |  |  |  | 000329_Photo 15-12-2017 12.24.45.jpg
7366 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7367 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage) |  |  |  | 000329_Photo 15-12-2017 12.24.53.jpg
7368 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
7369 | 000329 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
7370 | 000329 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7371 | 000329 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7372 | 000329 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
7373 | 000329 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
7374 | 000329 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
7375 | 000329 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
7376 | 000329 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
7377 | 000329 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
7378 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
7379 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
7380 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000331_Photo 15-12-2017 12.28.51.jpg
7381 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles
7382 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
7383 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
7384 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
7385 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage)
7386 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
7387 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
7388 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000331_Photo 15-12-2017 12.29.17.jpg
7389 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures
7390 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7391 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7392 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
7393 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
7394 | 000331 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
7395 | 000331 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7396 | 000331 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7397 | 000331 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
7398 | 000331 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
7399 | 000331 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
7400 | 000331 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
7401 | 000331 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
7402 | 000331 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
7403 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
7404 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
7405 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000333_Photo 15-12-2017 12.31.04.jpg
7406 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  |  |  | 000333_Photo 15-12-2017 12.31.12.jpg
7407 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
7408 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
7409 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
7410 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage)
7411 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
7412 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
7413 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes |  |  |  | 000333_Photo 15-12-2017 12.31.37.jpg
7414 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures
7415 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7416 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7417 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
7418 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
7419 | 000333 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
7420 | 000333 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7421 | 000333 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7422 | 000333 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
7423 | 000333 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
7424 | 000333 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
7425 | 000333 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
7426 | 000333 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
7427 | 000333 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
7428 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'échauffement sur les paliers et roulements
7429 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'alimentation électrique moteur (pas d’échauffement du câble)
7430 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des manchettes de raccordement |  |  |  | 000335_Photo 15-12-2017 12.34.jpg
7431 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des plots anti vibratiles |  |  |  | 000335_Photo 15-12-2017 12.34.10.jpg
7432 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du ventilateur
7433 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général moteur
7434 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général transmission (poulies, courroies)
7435 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de câble Pyrolion (ventilateur de désenfumage)
7436 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de manchettes incombustibles (si désenfumage)
7437 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'utilisation de matériel présentant une tenue au feu 400°C 2 heures (désenfumage)
7438 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de continuité de terre au niveau des manchettes
7439 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les pressotats et équipements de mesures
7440 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7441 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7442 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence d'un arrêt de proximité si armoire de commande non visible (avec report position si désenfumage)
7443 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection mécanique sur les transmissions (carter de protection)
7444 | 000335 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer que l'éclairage est suffisant au niveau de l'emplacement du ventilateur
7445 | 000335 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7446 | 000335 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7447 | 000335 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage du matériel
7448 | 000335 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le sens de rotation
7449 | 000335 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement du ventilateur
7450 | 000335 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'alignement des poulies et la tension des courroies
7451 | 000335 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures d'intensité moteur
7452 | 000335 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de débit
7453 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration
7454 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fissure
7455 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de végétaux
7456 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'étancheité à l'eau
7457 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état d'épaufrures béton
7458 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de surface des peintures
7459 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des cheneaux
7460 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des descentes de gouttière
7461 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des gardes corps
7462 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des joints ciment
7463 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des joints de dilatation
7464 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général (propreté, aspect..)
7465 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du support et les relevés d'étancheité
7466 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la signalisation en cas d'accès pompier
7467 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les évacuations des eaux pluviales (propreté, position, crapaudine)
7468 | 000337 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7469 | 000337 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la bonne tenue des faîences et de la pierre agrafée
7470 | 000337 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'étancheité à l'air
7471 | 000337 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'absence d'amiante
7472 | 000337 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la présence de thermographie de façade
7473 | 000338 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7474 | 000338 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7475 | 000338 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7476 | 000338 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
7477 | 000338 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
7478 | 000338 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
7479 | 000338 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
7480 | 000338 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7481 | 000338 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7482 | 000338 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
7483 | 000338 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
7484 | 000338 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des contrôles réglementaires
7485 | 000338 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande à distance de l'appareil d'éclairage (GTE)
7486 | 000338 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
7487 | 000338 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en décharge du bloc
7488 | 000338 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la veilleuse
7489 | 000338 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
7490 | 000338 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
7491 | 000338 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7492 | 000338 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la durée de décharge du bloc
7493 | 000339 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7494 | 000339 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
7495 | 000339 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
7496 | 000339 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
7497 | 000339 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
7498 | 000339 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7499 | 000339 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
7500 | 000339 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
7501 | 000339 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
7502 | 000339 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
7503 | 000339 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
7504 | 000339 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
7505 | 000340 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7506 | 000340 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
7507 | 000340 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
7508 | 000340 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
7509 | 000340 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
7510 | 000340 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7511 | 000340 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
7512 | 000340 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
7513 | 000340 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
7514 | 000340 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
7515 | 000340 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
7516 | 000340 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
7517 | 000341 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7518 | 000341 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
7519 | 000341 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
7520 | 000341 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
7521 | 000341 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
7522 | 000341 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7523 | 000341 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
7524 | 000341 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
7525 | 000341 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
7526 | 000341 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
7527 | 000341 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
7528 | 000341 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
7529 | 000342 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7530 | 000342 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
7531 | 000342 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
7532 | 000342 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
7533 | 000342 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
7534 | 000342 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7535 | 000342 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
7536 | 000342 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
7537 | 000342 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
7538 | 000342 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
7539 | 000342 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
7540 | 000342 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
7541 | 000343 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7542 | 000343 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7543 | 000343 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7544 | 000343 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7545 | 000343 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
7546 | 000343 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
7547 | 000343 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
7548 | 000343 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
7549 | 000343 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
7550 | 000343 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
7551 | 000343 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
7552 | 000343 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7553 | 000343 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7554 | 000343 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
7555 | 000343 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
7556 | 000343 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
7557 | 000344 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7558 | 000344 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7559 | 000344 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7560 | 000344 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7561 | 000344 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
7562 | 000344 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
7563 | 000344 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
7564 | 000344 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
7565 | 000344 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
7566 | 000344 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
7567 | 000344 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
7568 | 000344 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7569 | 000344 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7570 | 000344 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
7571 | 000344 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
7572 | 000344 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
7573 | 000345 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
7574 | 000345 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
7575 | 000345 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
7576 | 000345 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
7577 | 000345 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
7578 | 000345 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
7579 | 000345 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
7580 | 000345 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
7581 | 000345 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
7582 | 000345 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
7583 | 000345 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
7584 | 000345 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
7585 | 000345 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7586 | 000345 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
7587 | 000345 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
7588 | 000345 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7589 | 000345 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
7590 | 000345 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
7591 | 000345 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
7592 | 000345 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
7593 | 000345 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
7594 | 000346 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7595 | 000346 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7596 | 000346 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7597 | 000346 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7598 | 000346 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
7599 | 000346 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
7600 | 000346 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
7601 | 000346 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
7602 | 000346 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
7603 | 000346 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
7604 | 000346 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
7605 | 000346 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7606 | 000346 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7607 | 000346 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
7608 | 000346 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
7609 | 000346 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
7610 | 000347 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence d'infiltration
7611 | 000347 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fissure
7612 | 000347 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de surface des peintures
7613 | 000347 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et la bonne tenue des faïences et de la pierre agrafée
7614 | 000347 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
7615 | 000347 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état des plinthes
7616 | 000348 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7617 | 000348 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7618 | 000348 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7619 | 000348 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
7620 | 000348 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
7621 | 000348 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
7622 | 000348 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
7623 | 000348 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7624 | 000348 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7625 | 000348 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
7626 | 000348 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
7627 | 000348 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des contrôles réglementaires
7628 | 000348 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande à distance de l'appareil d'éclairage (GTE)
7629 | 000348 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
7630 | 000348 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise en décharge du bloc
7631 | 000348 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la veilleuse
7632 | 000348 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
7633 | 000348 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
7634 | 000348 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7635 | 000348 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la durée de décharge du bloc
7636 | 000349 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7637 | 000349 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7638 | 000349 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7639 | 000349 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7640 | 000349 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
7641 | 000349 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
7642 | 000349 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
7643 | 000349 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
7644 | 000349 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
7645 | 000349 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
7646 | 000349 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
7647 | 000349 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7648 | 000349 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7649 | 000349 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
7650 | 000349 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
7651 | 000349 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
7652 | 000350 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7653 | 000350 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7654 | 000350 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7655 | 000350 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7656 | 000350 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
7657 | 000350 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
7658 | 000350 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
7659 | 000350 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
7660 | 000350 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
7661 | 000350 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
7662 | 000350 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
7663 | 000350 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7664 | 000350 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7665 | 000350 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
7666 | 000350 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
7667 | 000350 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
7668 | 000351 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
7669 | 000351 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
7670 | 000351 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries
7671 | 000351 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
7672 | 000351 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
7673 | 000351 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...)
7674 | 000351 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
7675 | 000351 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs
7676 | 000351 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions
7677 | 000351 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7678 | 000351 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7679 | 000351 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
7680 | 000351 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
7681 | 000351 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
7682 | 000351 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
7683 | 000351 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
7684 | 000351 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
7685 | 000351 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
7686 | 000351 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
7687 | 000351 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
7688 | 000352 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
7689 | 000352 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
7690 | 000352 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries
7691 | 000352 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
7692 | 000352 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
7693 | 000352 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...)
7694 | 000352 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
7695 | 000352 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs
7696 | 000352 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions
7697 | 000352 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7698 | 000352 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7699 | 000352 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
7700 | 000352 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
7701 | 000352 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
7702 | 000352 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
7703 | 000352 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
7704 | 000352 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
7705 | 000352 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
7706 | 000352 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
7707 | 000352 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
7708 | 000352 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite d'eau
7709 | 000352 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
7710 | 000353 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7711 | 000353 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7712 | 000353 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7713 | 000353 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
7714 | 000353 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
7715 | 000353 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
7716 | 000353 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
7717 | 000353 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7718 | 000353 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7719 | 000353 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7720 | 000353 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7721 | 000353 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des panneaux
7722 | 000353 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la liaison avec la GTB
7723 | 000353 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la régulation du mode réduit
7724 | 000353 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la régulation du programme horaire
7725 | 000353 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7726 | 000353 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans la zone desservie
7727 | 000353 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de la résistance électrique sur radiant catalytique
7728 | 000353 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des plaquettes céramiques
7729 | 000353 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'orientation et l'état du réflecteur
7730 | 000353 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la pression gaz et la position de la vanne d'arrêt de sécurité
7731 | 000353 | TEST FONCTIONNEL | Tester la coupure de proximité
7732 | 000353 | TEST FONCTIONNEL | Tester la mise à l'arrêt
7733 | 000353 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une thermographie infrarouge
7734 | 000354 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
7735 | 000354 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
7736 | 000354 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries
7737 | 000354 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
7738 | 000354 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
7739 | 000354 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...)
7740 | 000354 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
7741 | 000354 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs
7742 | 000354 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions
7743 | 000354 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7744 | 000354 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7745 | 000354 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
7746 | 000354 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
7747 | 000354 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
7748 | 000354 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
7749 | 000354 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
7750 | 000354 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
7751 | 000354 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
7752 | 000354 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
7753 | 000354 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
7754 | 000354 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7755 | 000354 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des chasses d'eau
7756 | 000355 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler et relevé les compteurs
7757 | 000355 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bras morts
7758 | 000355 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des robinetteries
7759 | 000355 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)
7760 | 000355 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifugeage
7761 | 000355 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du siphon (urinoir, lavabo,...)
7762 | 000355 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
7763 | 000355 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage des disconnecteurs
7764 | 000355 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler les bouches d'extractions
7765 | 000355 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7766 | 000355 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7767 | 000355 | CONTRÔLE VISUEL | Tester la manœuvrabilité des vannes et robinetteries
7768 | 000355 | DOCUMENTATION | Contrôler la mise en place des analyses légionnelles en cas d'équipement à risque (douches) alimenté par une production collective ou d'un ballon > 400 litres
7769 | 000355 | DOCUMENTATION | Contrôler les rapports de la potabilité de l'eau
7770 | 000355 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'évacuation d'eau de l'équipement
7771 | 000355 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'équipement
7772 | 000355 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les commandes et régulations de l'équipement
7773 | 000355 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse de la potabilité de l'eau
7774 | 000355 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un contrôle des évacuations par caméra endoscopique
7775 | 000355 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de la température d'utilisation de l'eau chaude (elle doit être de 50°C dans les pièces destinées à la toilette ; elle peut être portée à 90°C dans les cuisine et buanderie ; et elle est limité à 60°C dans les autres pièces)
7776 | 000355 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7777 | 000355 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des chasses d'eau
7778 | 000356 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7779 | 000356 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite
7780 | 000356 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7781 | 000356 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
7782 | 000356 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7783 | 000356 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général des vannes
7784 | 000356 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
7785 | 000356 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de by pass sur les filtres
7786 | 000356 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de liaisons équipotentielles
7787 | 000356 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des indicateurs (mano, thermomètres)
7788 | 000356 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le montage des filtres (et la présence de manomètre pour contrôler la perte de charge)
7789 | 000356 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7790 | 000356 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7791 | 000356 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7792 | 000356 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de localisation des vannes
7793 | 000356 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / vannes de barrage
7794 | 000356 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7795 | 000356 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la signalisation des fluides et du sens de circulation
7796 | 000356 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler les pressions sur les différents points de distribution
7797 | 000356 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une analyse d'eau sur le réseau
7798 | 000356 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7799 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7800 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite et de trace de tartre
7801 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7802 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
7803 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7804 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
7805 | 000357 | DOCUMENTATION | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
7806 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
7807 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du sens des fluides
7808 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7809 | 000357 | DOCUMENTATION | S'assurer de l'accessibilité
7810 | 000357 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7811 | 000357 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7812 | 000357 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage sur plan des vannes de barrage
7813 | 000357 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler les lieux de puisage
7814 | 000357 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse physico chimique et bactériologique de l'eau
7815 | 000357 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7816 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite
7817 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes
7818 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du ballon
7819 | 000357 | DOCUMENTATION | Contrôler l'état du calorifuge
7820 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du circuit de vidange
7821 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du groupe de sécurité
7822 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du manomètre
7823 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du purgeur automatique
7824 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du thermomètre
7825 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence clapet anti retour
7826 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un clapet anti pollution
7827 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'évacuation raccordée au groupe sécurité
7828 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'interrupteur coupure alim
7829 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
7830 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de l'anode (magnésium)
7831 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la température de départ
7832 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le tarage de la soupape (marquage / plomb)
7833 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7834 | 000357 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7835 | 000357 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la date de la dernière désinfection
7836 | 000357 | DOCUMENTATION | Contrôler la date du dernier remplacement de l'anode
7837 | 000357 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un carnet sanitaire (en fonction du volume)
7838 | 000357 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7839 | 000357 | DOCUMENTATION | Tester la manœuvrabilité des vannes
7840 | 000357 | TEST FONCTIONNEL | Tester le groupe de sécurité
7841 | 000357 | TEST FONCTIONNEL | Tester le thermostat de sécurité
7842 | 000357 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer l'analyse légionnelles (fonction du volume)
7843 | 000357 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer l'analyse physico chimique
7844 | 000357 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
7845 | 000357 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure d'intensité
7846 | 000357 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de température de départ
7847 | 000357 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de température de stockage
7848 | 000358 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
7849 | 000358 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des raccordements des flexibles et du calorifuge
7850 | 000358 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes (batterie hydraulique)
7851 | 000358 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du pressostat présence d'air (batterie électrique)
7852 | 000358 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du servomoteur
7853 | 000358 | CONTRÔLE VISUEL | contrôler l'état du thermostat de sécurité (batterie électrique)
7854 | 000358 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le repérage sur les câbles et borniers
7855 | 000358 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
7856 | 000358 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
7857 | 000358 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
7858 | 000358 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7859 | 000358 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7860 | 000358 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
7861 | 000358 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7862 | 000358 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du livret d'entretien
7863 | 000358 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7864 | 000358 | TEST FONCTIONNEL | Tester le pilotage des vannes / servomoteur
7865 | 000358 | TEST FONCTIONNEL | Tester le pressostat présence d'air
7866 | 000358 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de pression en amont de la boite
7867 | 000358 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure des températures d'entrées et de sorties sur l'air
7868 | 000358 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure des températures d'entrées et de sorties sur le ou les circuits d'eau
7869 | 000358 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures de débit d'air mini et maxi
7870 | 000358 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure acoustique en débit max et min
7871 | 000360 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
7872 | 000360 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des raccordements des flexibles et du calorifuge
7873 | 000360 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes (batterie hydraulique)
7874 | 000360 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du pressostat présence d'air (batterie électrique)
7875 | 000360 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du servomoteur
7876 | 000360 | CONTRÔLE VISUEL | contrôler l'état du thermostat de sécurité (batterie électrique)
7877 | 000360 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le repérage sur les câbles et borniers
7878 | 000360 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
7879 | 000360 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
7880 | 000360 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
7881 | 000360 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7882 | 000360 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7883 | 000360 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère
7884 | 000360 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
7885 | 000360 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du livret d'entretien
7886 | 000360 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique
7887 | 000360 | TEST FONCTIONNEL | Tester le pilotage des vannes / servomoteur
7888 | 000360 | TEST FONCTIONNEL | Tester le pressostat présence d'air
7889 | 000360 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de pression en amont de la boite
7890 | 000360 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure des températures d'entrées et de sorties sur l'air
7891 | 000360 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure des températures d'entrées et de sorties sur le ou les circuits d'eau
7892 | 000360 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer les mesures de débit d'air mini et maxi
7893 | 000360 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure acoustique en débit max et min
7894 | 000361 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7895 | 000361 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
7896 | 000361 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
7897 | 000361 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
7898 | 000361 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
7899 | 000361 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7900 | 000361 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
7901 | 000361 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
7902 | 000361 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
7903 | 000361 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
7904 | 000361 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
7905 | 000361 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
7906 | 000362 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7907 | 000362 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
7908 | 000362 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
7909 | 000362 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
7910 | 000362 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
7911 | 000362 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7912 | 000362 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
7913 | 000362 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
7914 | 000362 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
7915 | 000362 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
7916 | 000362 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
7917 | 000362 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
7918 | 000363 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7919 | 000363 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
7920 | 000363 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
7921 | 000363 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
7922 | 000363 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
7923 | 000363 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7924 | 000363 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
7925 | 000363 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
7926 | 000363 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
7927 | 000363 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
7928 | 000363 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
7929 | 000363 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
7930 | 000364 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7931 | 000364 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
7932 | 000364 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
7933 | 000364 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
7934 | 000364 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
7935 | 000364 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7936 | 000364 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
7937 | 000364 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
7938 | 000364 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
7939 | 000364 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
7940 | 000364 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
7941 | 000364 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
7942 | 000365 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7943 | 000365 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
7944 | 000365 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
7945 | 000365 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
7946 | 000365 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
7947 | 000365 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7948 | 000365 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
7949 | 000365 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
7950 | 000365 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
7951 | 000365 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
7952 | 000365 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
7953 | 000365 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
7954 | 000366 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7955 | 000366 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7956 | 000366 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7957 | 000366 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7958 | 000366 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
7959 | 000366 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
7960 | 000366 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
7961 | 000366 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
7962 | 000366 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
7963 | 000366 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
7964 | 000366 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
7965 | 000366 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7966 | 000366 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7967 | 000366 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
7968 | 000366 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
7969 | 000366 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
7970 | 000367 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
7971 | 000367 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
7972 | 000367 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
7973 | 000367 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
7974 | 000367 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
7975 | 000367 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
7976 | 000367 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
7977 | 000367 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
7978 | 000367 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
7979 | 000367 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
7980 | 000367 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
7981 | 000367 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
7982 | 000367 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
7983 | 000367 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
7984 | 000367 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
7985 | 000367 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
7986 | 000368 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état de grille antichute
7987 | 000368 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des câbles / treuil de fermeture
7988 | 000368 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vérins
7989 | 000368 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état détecteur de fumée / Fusible / tiré-lâché
7990 | 000368 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du détecteur incendie
7991 | 000368 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du support cartouche
7992 | 000368 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état joint d'étanchéité
7993 | 000368 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant fermé (Verrouillage)
7994 | 000368 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état ouvrant ouvert (vérifier qu'aucun obstacle ne risque de choquer l'ouvrant à l'ouverture)
7995 | 000368 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la mise à la terre et les liaisons équipotentielles
7996 | 000368 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence cartouche
7997 | 000368 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de cartouche supplémentaire existante à proximité (dans le support à cartouche)
7998 | 000368 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
7999 | 000368 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité (présence échelle disponible, fixation …)
8000 | 000368 | DOCUMENTATION | Contrôler l'étiquetage de la date de dernier essai de commande
8001 | 000368 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
8002 | 000368 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des cartouches de déclenchement
8003 | 000368 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma de principe des asservissements ouvrants / commande plan d'implantation des organes de commandes et des ouvrants
8004 | 000368 | TEST FONCTIONNEL | Tester l'ouverture et la fermeture
8005 | 000368 | TEST FONCTIONNEL | Tester le détecteur incendie
8006 | 000368 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer un test à l'aide d'un fumigène
8007 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8008 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
8009 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des presses étoupes et l'étanchéité de l'enveloppe
8010 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'armoire
8011 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'organe de coupure en tête (condamnation possible)
8012 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la barrette de neutre au sectionneur
8013 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un arrêt d'urgence
8014 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un porte plan
8015 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles et borniers
8016 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de ventilation et l'état des filtres
8017 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
8018 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le réglage des protections
8019 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8020 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité à l'armoire
8021 | 000369 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de la présence de protection des pièces nues sous tension
8022 | 000369 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source des différents éléments
8023 | 000369 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de document traçant les vérifications annuelles
8024 | 000369 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de documentation constructeur
8025 | 000369 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des affichages réglementaire
8026 | 000369 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence du schéma électrique à jour
8027 | 000369 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler dans le cas d'un régime du Neutre IT(SLT), la présence d'un CPI
8028 | 000369 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'absence de départ en défaut d'isolement (sur 1er défaut)
8029 | 000369 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la présence de protections différentielles suivant la sélectivité
8030 | 000369 | TEST FONCTIONNEL | Tester la manœuvrabilité et le verrouillage de la porte
8031 | 000369 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence (si autorisation)
8032 | 000369 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de la ventilation (si mécanique)
8033 | 000369 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement des commutateurs (ON/OFF/AUTO)
8034 | 000369 | TEST FONCTIONNEL | Tester les voyants de signalisation (si bouton de test présent)
8035 | 000369 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la cohérence des indicateurs de mesure en façade (qualité de l'alimentation U, I, HZ)
8036 | 000369 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la réalisation de la thermographie
8037 | 000369 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la remontée des alarmes vers le système de supervision
8038 | 000369 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les éléments de régulation de l'armoire
8039 | 000369 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler sur la distribution : Compteur divisionnaire (voir repérage ordre des phases)
8040 | 000369 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation (calibrage,...)
8041 | 000369 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'emplacement disponible et/ou le nombre de circuit en réserve
8042 | 000369 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler, en fonction des équipements de coupure ou de protection (disjoncteur)de même marque, la sélectivité totale
8043 | 000369 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de température dans l'armoire
8044 | 000370 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8045 | 000370 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8046 | 000370 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8047 | 000370 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8048 | 000370 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8049 | 000370 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8050 | 000370 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8051 | 000370 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8052 | 000370 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8053 | 000370 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8054 | 000370 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8055 | 000370 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8056 | 000371 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8057 | 000371 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8058 | 000371 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8059 | 000371 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8060 | 000371 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8061 | 000371 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8062 | 000371 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8063 | 000371 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8064 | 000371 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8065 | 000371 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8066 | 000371 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8067 | 000371 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8068 | 000372 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8069 | 000372 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8070 | 000372 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8071 | 000372 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8072 | 000372 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8073 | 000372 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8074 | 000372 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8075 | 000372 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8076 | 000372 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8077 | 000372 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8078 | 000372 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8079 | 000372 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8080 | 000373 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8081 | 000373 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8082 | 000373 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8083 | 000373 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8084 | 000373 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8085 | 000373 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8086 | 000373 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8087 | 000373 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8088 | 000373 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8089 | 000373 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8090 | 000373 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8091 | 000373 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8092 | 000374 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8093 | 000374 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8094 | 000374 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8095 | 000374 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8096 | 000374 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8097 | 000374 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8098 | 000374 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8099 | 000374 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8100 | 000374 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8101 | 000374 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8102 | 000374 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8103 | 000374 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8104 | 000375 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
8105 | 000375 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'éclairage de l'équipement
8106 | 000375 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des voyants de signalisation
8107 | 000375 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le raccordement du bus de communication
8108 | 000375 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
8109 | 000375 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'exactitude des informations à l'affichage (entrées / sorties)
8110 | 000375 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du matériel
8111 | 000375 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8112 | 000375 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité du matériel
8113 | 000375 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'une procédure de recharge du programme
8114 | 000375 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
8115 | 000375 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des points |  |  |  | 000375_Photo 15-12-2017 15.47.30.jpg
8116 | 000375 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la table d'échange (ex : Jbus...)
8117 | 000375 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de mots de passe (administrateur et utilisateur)
8118 | 000375 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des dernières versions de sauvegardes
8119 | 000375 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des schémas
8120 | 000375 | TEST FONCTIONNEL | Tester la modification de consigne en local
8121 | 000375 | TEST FONCTIONNEL | Tester le forçage en local d'une sortie
8122 | 000375 | TEST FONCTIONNEL | Tester les remontées d'alarmes vers la GTC (ex : erreur de com. / hors ligne)
8123 | 000375 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adressage du matériel
8124 | 000375 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'année de mise en service des piles / batteries
8125 | 000375 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la prise en compte des modifications venant de la GTC
8126 | 000375 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les paramètres de date et d'heure
8127 | 000375 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de la qualité de l'alimentation électrique (U, I, HZ)
8128 | 000375 | MESURES ET ANALYSES | Relever la version du matériel et du programme embarqué
8129 | 000375 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation et le niveau de redondance
8130 | 000375 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les télé réglages => ex : Point de consigne
8131 | 000375 | MESURES ET ANALYSES | Tester sur changement de la consigne la réaction des boucles de régulation
8132 | 000376 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8133 | 000376 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8134 | 000376 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8135 | 000376 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8136 | 000376 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8137 | 000376 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8138 | 000376 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8139 | 000376 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8140 | 000376 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8141 | 000376 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8142 | 000376 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8143 | 000376 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8144 | 000377 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8145 | 000377 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8146 | 000377 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8147 | 000377 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8148 | 000377 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8149 | 000377 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8150 | 000377 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8151 | 000377 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8152 | 000377 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8153 | 000377 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8154 | 000377 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8155 | 000377 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8156 | 000378 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8157 | 000378 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8158 | 000378 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8159 | 000378 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8160 | 000378 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8161 | 000378 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8162 | 000378 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8163 | 000378 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8164 | 000378 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8165 | 000378 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8166 | 000378 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8167 | 000378 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8168 | 000379 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8169 | 000379 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8170 | 000379 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8171 | 000379 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8172 | 000379 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8173 | 000379 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8174 | 000379 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8175 | 000379 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8176 | 000379 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8177 | 000379 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8178 | 000379 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8179 | 000379 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8180 | 000380 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8181 | 000380 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8182 | 000380 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8183 | 000380 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8184 | 000380 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8185 | 000380 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8186 | 000380 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8187 | 000380 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8188 | 000380 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8189 | 000380 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8190 | 000380 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8191 | 000380 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8192 | 000381 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8193 | 000381 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8194 | 000381 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8195 | 000381 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8196 | 000381 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8197 | 000381 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8198 | 000381 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8199 | 000381 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8200 | 000381 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8201 | 000381 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8202 | 000381 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8203 | 000381 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8204 | 000382 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8205 | 000382 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8206 | 000382 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8207 | 000382 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8208 | 000382 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8209 | 000382 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8210 | 000382 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8211 | 000382 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8212 | 000382 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8213 | 000382 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8214 | 000382 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8215 | 000382 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8216 | 000383 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8217 | 000383 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8218 | 000383 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8219 | 000383 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8220 | 000383 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8221 | 000383 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8222 | 000383 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8223 | 000383 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8224 | 000383 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8225 | 000383 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8226 | 000383 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8227 | 000383 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8228 | 000384 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8229 | 000384 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8230 | 000384 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8231 | 000384 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8232 | 000384 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8233 | 000384 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8234 | 000384 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8235 | 000384 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8236 | 000384 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8237 | 000384 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8238 | 000384 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8239 | 000384 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8240 | 000385 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8241 | 000385 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8242 | 000385 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8243 | 000385 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8244 | 000385 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8245 | 000385 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8246 | 000385 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8247 | 000385 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8248 | 000385 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8249 | 000385 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8250 | 000385 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8251 | 000385 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8252 | 000386 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8253 | 000386 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
8254 | 000386 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
8255 | 000386 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
8256 | 000386 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
8257 | 000386 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
8258 | 000386 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
8259 | 000386 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
8260 | 000386 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
8261 | 000386 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
8262 | 000386 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
8263 | 000386 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
8264 | 000386 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
8265 | 000386 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
8266 | 000386 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
8267 | 000386 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
8268 | 000387 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8269 | 000387 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
8270 | 000387 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
8271 | 000387 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
8272 | 000387 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la commande locale de l'appareil d'éclairage
8273 | 000387 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du matériel (stabilité, chaînette de retenue)
8274 | 000387 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de repérage sur les câbles
8275 | 000387 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles (Malt)
8276 | 000387 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse au poste de travail avec un luxmètre
8277 | 000387 | CONTRÔLE VISUEL | Effectuer une mesure de l'intensité lumineuse dans les circulations avec un luxmètre
8278 | 000387 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque (notamment en zone Atex)
8279 | 000387 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
8280 | 000387 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
8281 | 000387 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de désignation / repère / origine source
8282 | 000387 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation fournisseur
8283 | 000387 | TEST FONCTIONNEL | Tester le fonctionnement de l'éclairage
8284 | 000388 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8285 | 000388 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8286 | 000388 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8287 | 000388 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8288 | 000388 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8289 | 000388 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8290 | 000388 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8291 | 000388 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8292 | 000388 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8293 | 000388 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8294 | 000388 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8295 | 000388 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8296 | 000389 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8297 | 000389 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8298 | 000389 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8299 | 000389 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8300 | 000389 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8301 | 000389 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8302 | 000389 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8303 | 000389 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8304 | 000389 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8305 | 000389 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8306 | 000389 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8307 | 000389 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8308 | 000390 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8309 | 000390 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8310 | 000390 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8311 | 000390 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8312 | 000390 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8313 | 000390 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8314 | 000390 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8315 | 000390 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8316 | 000390 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8317 | 000390 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8318 | 000390 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8319 | 000390 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8320 | 000391 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8321 | 000391 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8322 | 000391 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8323 | 000391 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8324 | 000391 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8325 | 000391 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8326 | 000391 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8327 | 000391 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8328 | 000391 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8329 | 000391 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8330 | 000391 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8331 | 000391 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8332 | 000392 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de vibration ou de bruits anormaux
8333 | 000392 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'éclairage de l'équipement
8334 | 000392 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des voyants de signalisation
8335 | 000392 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état et le raccordement du bus de communication
8336 | 000392 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général
8337 | 000392 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'exactitude des informations à l'affichage (entrées / sorties)
8338 | 000392 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du matériel
8339 | 000392 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8340 | 000392 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité du matériel
8341 | 000392 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'une procédure de recharge du programme
8342 | 000392 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
8343 | 000392 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la liste des points
8344 | 000392 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la table d'échange (ex : Jbus...)
8345 | 000392 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de mots de passe (administrateur et utilisateur)
8346 | 000392 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des dernières versions de sauvegardes
8347 | 000392 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence des schémas
8348 | 000392 | TEST FONCTIONNEL | Tester la modification de consigne en local
8349 | 000392 | TEST FONCTIONNEL | Tester le forçage en local d'une sortie
8350 | 000392 | TEST FONCTIONNEL | Tester les remontées d'alarmes vers la GTC (ex : erreur de com. / hors ligne)
8351 | 000392 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adressage du matériel
8352 | 000392 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'année de mise en service des piles / batteries
8353 | 000392 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler la prise en compte des modifications venant de la GTC
8354 | 000392 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les paramètres de date et d'heure
8355 | 000392 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer une mesure de la qualité de l'alimentation électrique (U, I, HZ)
8356 | 000392 | MESURES ET ANALYSES | Relever la version du matériel et du programme embarqué
8357 | 000392 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation et le niveau de redondance
8358 | 000392 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler les télé réglages => ex : Point de consigne
8359 | 000392 | MESURES ET ANALYSES | Tester sur changement de la consigne la réaction des boucles de régulation
8360 | 000393 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8361 | 000393 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8362 | 000393 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8363 | 000393 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8364 | 000393 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8365 | 000393 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8366 | 000393 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8367 | 000393 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8368 | 000393 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8369 | 000393 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8370 | 000393 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8371 | 000393 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8372 | 000394 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8373 | 000394 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8374 | 000394 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8375 | 000394 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8376 | 000394 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8377 | 000394 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8378 | 000394 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8379 | 000394 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8380 | 000394 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8381 | 000394 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8382 | 000394 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8383 | 000394 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8384 | 000395 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8385 | 000395 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8386 | 000395 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8387 | 000395 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8388 | 000395 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8389 | 000395 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8390 | 000395 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8391 | 000395 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8392 | 000395 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8393 | 000395 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8394 | 000395 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8395 | 000395 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8396 | 000396 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8397 | 000396 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8398 | 000396 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8399 | 000396 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8400 | 000396 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8401 | 000396 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8402 | 000396 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8403 | 000396 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8404 | 000396 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8405 | 000396 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8406 | 000396 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8407 | 000396 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8408 | 000397 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8409 | 000397 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8410 | 000397 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8411 | 000397 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8412 | 000397 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8413 | 000397 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8414 | 000397 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8415 | 000397 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8416 | 000397 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8417 | 000397 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8418 | 000397 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8419 | 000397 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8420 | 000398 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8421 | 000398 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8422 | 000398 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8423 | 000398 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8424 | 000398 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8425 | 000398 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8426 | 000398 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8427 | 000398 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8428 | 000398 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8429 | 000398 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8430 | 000398 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8431 | 000398 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8432 | 000400 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8433 | 000400 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8434 | 000400 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8435 | 000400 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8436 | 000400 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8437 | 000400 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8438 | 000400 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8439 | 000400 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8440 | 000400 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8441 | 000400 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8442 | 000400 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8443 | 000400 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8444 | 000401 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8445 | 000401 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8446 | 000401 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8447 | 000401 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8448 | 000401 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8449 | 000401 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8450 | 000401 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8451 | 000401 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8452 | 000401 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8453 | 000401 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8454 | 000401 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8455 | 000401 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8456 | 000402 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8457 | 000402 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8458 | 000402 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8459 | 000402 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8460 | 000402 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8461 | 000402 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8462 | 000402 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8463 | 000402 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8464 | 000402 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8465 | 000402 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8466 | 000402 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8467 | 000402 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8468 | 000403 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8469 | 000403 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8470 | 000403 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8471 | 000403 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8472 | 000403 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8473 | 000403 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8474 | 000403 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8475 | 000403 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8476 | 000403 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8477 | 000403 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8478 | 000403 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8479 | 000403 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8480 | 000404 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8481 | 000404 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8482 | 000404 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8483 | 000404 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8484 | 000404 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8485 | 000404 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8486 | 000404 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8487 | 000404 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8488 | 000404 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8489 | 000404 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8490 | 000404 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8491 | 000404 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8492 | 000405 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8493 | 000405 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8494 | 000405 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8495 | 000405 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8496 | 000405 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8497 | 000405 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8498 | 000405 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8499 | 000405 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8500 | 000405 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8501 | 000405 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8502 | 000405 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8503 | 000405 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8504 | 000406 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8505 | 000406 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8506 | 000406 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8507 | 000406 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8508 | 000406 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8509 | 000406 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8510 | 000406 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8511 | 000406 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8512 | 000406 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8513 | 000406 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8514 | 000406 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8515 | 000406 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8516 | 000407 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8517 | 000407 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8518 | 000407 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8519 | 000407 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8520 | 000407 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8521 | 000407 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8522 | 000407 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8523 | 000407 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8524 | 000407 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8525 | 000407 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8526 | 000407 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8527 | 000407 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8528 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8529 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite et de trace de tartre
8530 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'efficacité de l'éclairage
8531 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du calorifuge
8532 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général de l'équipement
8533 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la conformité de réalisation de l'ensemble
8534 | 000408 | DOCUMENTATION | Contrôler la fixation du matériel (fixation, assise, stabilité)
8535 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8536 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le repérage du sens des fluides
8537 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8538 | 000408 | DOCUMENTATION | S'assurer de l'accessibilité
8539 | 000408 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
8540 | 000408 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence de la documentation constructeur
8541 | 000408 | DOCUMENTATION | Contrôler le repérage sur plan des vannes de barrage
8542 | 000408 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler les lieux de puisage
8543 | 000408 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer l'analyse physico chimique et bactériologique de l'eau
8544 | 000408 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'adéquation du matériel avec son utilisation
8545 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de fuite
8546 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état des vannes
8547 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du ballon
8548 | 000408 | DOCUMENTATION | Contrôler l'état du calorifuge
8549 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du circuit de vidange
8550 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du groupe de sécurité
8551 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du manomètre
8552 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du purgeur automatique
8553 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état du thermomètre
8554 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence clapet anti retour
8555 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence d'un clapet anti pollution
8556 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'évacuation raccordée au groupe sécurité
8557 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de l'interrupteur coupure alim
8558 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence des liaisons équipotentielles et mise à la terre
8559 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence et l'état de l'anode (magnésium)
8560 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la température de départ
8561 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler le tarage de la soupape (marquage / plomb)
8562 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8563 | 000408 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'accessibilité
8564 | 000408 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la date de la dernière désinfection
8565 | 000408 | DOCUMENTATION | Contrôler la date du dernier remplacement de l'anode
8566 | 000408 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un carnet sanitaire (en fonction du volume)
8567 | 000408 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un livret d'entretien
8568 | 000408 | DOCUMENTATION | Tester la manœuvrabilité des vannes
8569 | 000408 | TEST FONCTIONNEL | Tester le groupe de sécurité
8570 | 000408 | TEST FONCTIONNEL | Tester le thermostat de sécurité
8571 | 000408 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer l'analyse légionnelles (fonction du volume)
8572 | 000408 | TEST FONCTIONNEL | Effectuer l'analyse physico chimique
8573 | 000408 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8574 | 000408 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure d'intensité
8575 | 000408 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de température de départ
8576 | 000408 | MESURES ET ANALYSES | Effectuer la mesure de température de stockage
8577 | 000409 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8578 | 000409 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8579 | 000409 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8580 | 000409 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8581 | 000409 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8582 | 000409 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8583 | 000409 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8584 | 000409 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8585 | 000409 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8586 | 000409 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8587 | 000409 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8588 | 000409 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8589 | 000410 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8590 | 000410 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8591 | 000410 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8592 | 000410 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8593 | 000410 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8594 | 000410 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8595 | 000410 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8596 | 000410 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8597 | 000410 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8598 | 000410 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8599 | 000410 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8600 | 000410 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8601 | 000411 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8602 | 000411 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8603 | 000411 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8604 | 000411 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8605 | 000411 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8606 | 000411 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8607 | 000411 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8608 | 000411 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8609 | 000411 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8610 | 000411 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8611 | 000411 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8612 | 000411 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8613 | 000412 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8614 | 000412 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8615 | 000412 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8616 | 000412 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8617 | 000412 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8618 | 000412 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8619 | 000412 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8620 | 000412 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8621 | 000412 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8622 | 000412 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8623 | 000412 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8624 | 000412 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8625 | 000413 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8626 | 000413 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8627 | 000413 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8628 | 000413 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8629 | 000413 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8630 | 000413 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8631 | 000413 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8632 | 000413 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8633 | 000413 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8634 | 000413 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8635 | 000413 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8636 | 000413 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8637 | 000414 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8638 | 000414 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8639 | 000414 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8640 | 000414 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8641 | 000414 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8642 | 000414 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8643 | 000414 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8644 | 000414 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8645 | 000414 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8646 | 000414 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8647 | 000414 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8648 | 000414 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8649 | 000415 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8650 | 000415 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8651 | 000415 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8652 | 000415 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8653 | 000415 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8654 | 000415 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8655 | 000415 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8656 | 000415 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8657 | 000415 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8658 | 000415 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8659 | 000415 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8660 | 000415 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8661 | 000416 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8662 | 000416 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8663 | 000416 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8664 | 000416 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8665 | 000416 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8666 | 000416 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8667 | 000416 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8668 | 000416 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8669 | 000416 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8670 | 000416 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8671 | 000416 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8672 | 000416 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8673 | 000417 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8674 | 000417 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8675 | 000417 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8676 | 000417 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8677 | 000417 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8678 | 000417 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8679 | 000417 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8680 | 000417 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8681 | 000417 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8682 | 000417 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8683 | 000417 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8684 | 000417 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8685 | 000418 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8686 | 000418 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8687 | 000418 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8688 | 000418 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8689 | 000418 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8690 | 000418 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8691 | 000418 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8692 | 000418 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8693 | 000418 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8694 | 000418 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8695 | 000418 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8696 | 000418 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8697 | 000419 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8698 | 000419 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8699 | 000419 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8700 | 000419 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8701 | 000419 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8702 | 000419 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8703 | 000419 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8704 | 000419 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8705 | 000419 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8706 | 000419 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8707 | 000419 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8708 | 000419 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8709 | 000420 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8710 | 000420 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8711 | 000420 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8712 | 000420 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8713 | 000420 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8714 | 000420 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8715 | 000420 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8716 | 000420 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8717 | 000420 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8718 | 000420 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8719 | 000420 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8720 | 000420 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8721 | 000421 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8722 | 000421 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8723 | 000421 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8724 | 000421 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8725 | 000421 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8726 | 000421 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8727 | 000421 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8728 | 000421 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8729 | 000421 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8730 | 000421 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8731 | 000421 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8732 | 000421 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8733 | 000422 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8734 | 000422 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8735 | 000422 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8736 | 000422 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8737 | 000422 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8738 | 000422 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8739 | 000422 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8740 | 000422 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8741 | 000422 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8742 | 000422 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8743 | 000422 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8744 | 000422 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8745 | 000423 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8746 | 000423 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8747 | 000423 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8748 | 000423 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8749 | 000423 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8750 | 000423 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8751 | 000423 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8752 | 000423 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8753 | 000423 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8754 | 000423 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8755 | 000423 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8756 | 000423 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur
8757 | 000424 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'absence de bruits anormaux
8758 | 000424 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler l'état général du compteur
8759 | 000424 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la fixation du compteur
8760 | 000424 | CONTRÔLE VISUEL | Contrôler la présence de désignation / repère
8761 | 000424 | CONTRÔLE VISUEL | Relever l'index du compteur
8762 | 000424 | CONTRÔLE VISUEL | S'assurer de l'absence de risque
8763 | 000424 | DOCUMENTATION | Contrôler la présence d'un plan de comptage
8764 | 000424 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler l'état général du compteur
8765 | 000424 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler la régulation du compteur
8766 | 000424 | TEST FONCTIONNEL | Contrôler le fonctionnement du compteur
8767 | 000424 | MESURES ET ANALYSES | Contrôler l'étalonnage du compteur
8768 | 000424 | MESURES ET ANALYSES | Relever l'index du compteur